广州市政府采购

招标文件

招标编号：GZJCZB2012-020-02

项目名称：金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购项目（第二次）

广州市土地开发中心

广州建成工程造价咨询事务所有限公司

二〇一二年十月

目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	5

第三章 用户需求书	14

第四章 合同（样本）	25

第五章 附件（格式）	32

附件1 法定代表人证明书	33

附件2法定代表人授权书	34

附件3 投标书	35

附件4投标一览表	36

附表5 投标报价明细表格式	37

附件6投标人简介及资格证明文件	38

附件7技术、商务条款响应表	39

附件8 组织实施方案	40

附件9投标人项目业绩及财务状况	41

附件10投标保证金退还说明	42

附件11评标文件	43

# 第一章 投标邀请

投标邀请

广州建成工程造价咨询事务所有限公司受广州市土地开发中心委托，就下述项目进行国内公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。有关事项如下：

一、招标编号：GZJCZB2012-020-02

二、项目名称：金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购项目（第二次）

三、资金来源：财政性资金

四、投标人合格条件要求：

1)投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

2)投标人必须为专业太阳能的生产厂家（制造商）或代理(经销商)，如果是代理商（经销商）参与投标，则须提供针对本项目的原厂授权书；注册资金不低于500万人民币（外币注册资金按本项目发出招标公告之日起至投标截止日前任一时间的境内银行挂牌汇率折合人民币计算。如有异议，由投标人负责举证）；提供相关证明文件，复印件加盖公章，原件备查。

3)平板太阳能集热器必须提供国家级权威检测部门出具的产品合格检验报告；热泵产品必须具有国家工业生产许可证和对应产品的能效比检测报告；提供相关证明文件，复印件加盖公章，原件备查。

4）投标人必须通过ISO9001质量体系认证和ISO14001质量体系认证；提供相关证明文件，复印件加盖公章，原件备查。

5）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的相关要求。

6）本项目不接受联合体投标。

五、招标文件发售时间：2012 年  月  日至      年  月  日前每天8：30-17：30（工作时间），每份售价￥150.00元整。如需邮寄，应交纳￥60.00元作为特快专递邮寄费用，款到即发（投标人自行承担因邮寄导致的后果）。

六、招标文件购买地点：广州建成工程造价咨询事务所有限公司

地    址：广州市东风中路318号嘉业大厦22楼

七、本项目不举行集中答疑会，若有疑问，请书面电、邮至采购代理机构。

八、投标文件递交时间：2012年  月   日上午9:00-9:30（北京时间）。

九、投标截止时间及开标时间：2012年  月  日上午9:30（北京时间）。

十、投标、开标地点：广州市东风中路318号嘉业大厦22楼。

十一、采购代理机构联系方式

联 系 人：李先生         传  真：020- 83293261

电    话：020- 83630072  E-mail：gzjiancheng@vip.sina.com

采购代理机构网址：http://www.gzjc.com.cn

# 第二章 投标人须知

投标人须知

#### 1.说明

1.1.资金来源

财政性资金。

1.2.适用法律

主要法律法规为《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、广东省及广州市有关招标投标的法律法规规定等。

1.3.适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请中所述的金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购项目（第二次）工作。

1.4.关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

1.5.关于投标人

1.5.1.具有投标邀请所述资质的中华人民共和国的法人为合格的投标人。

1.5.2.本项目不允许联合体投标。

1.5.3.投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益。

1.6.关于投标费用

投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。无论投标结果如何（含因重大变故，采购任务取消的），业主、采购代理机构在任何情况下均无义务承担这些费用。

1.7.关于投标限价

本项目投标限价为人民币2505366.71元，投标人的投标报价不得超过投标限价。

1.8.定义

1.8.1.“采购人/业主单位”系指广州市土地开发中心，对本招标文件拥有最终解释权。

1.8.2.“采购代理机构”系指广州建成工程造价咨询事务所有限公司。

1.8.3.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的法人或其他组织。

1.8.4.“甲方”系指采购人。

1.8.5.“乙方”系指中标人。

1.8.6.实质性响应：是指符合本招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

1.8.7.重大偏离或保留：是指影响到本招标文件规定的范围、质量或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

1.8.8.日期时间：未有特别说明时，时间是指北京时间，天数为日历天。

#### 2.招标文件

2.1.招标文件的组成

(1)投标邀请

(2)投标人须知

(3)用户需求书

(4)合同（样本）

(5)附件

(6)评标文件

2.2.招标文件的澄清和修改

2.2.1.投标人对招标文件有疑问的,应于提交投标文件截止时间7天前以书面方式向采购人提出澄清要求。

2.2.2.对于投标人澄清要求的回复，或者招标文件的修改补充文件，采购人均将以书面形式通知所有投标人。投标人在收到澄清或补充文件后应于24小时内，以书面形式予以确认，如该澄清或补充文件发出后24小时内未收到投标人书面确认，则视为投标人已确认。

2.2.3.招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，确认方均有责任履行相应的义务。

2.2.4.采购人可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

#### 3.投标总则

3.1.投标文件的编写

3.1.1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

3.1.2.投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - 投标报价是以投标人可独立完成并达至符合标准的前提下所作出的报价，对报价中未有明确列述、投标方案遗漏失误因素和不可预见的费用均视为已考虑到并包括在投标报价之内，对含糊不清或不确定的报价将视为无效投标。

3.1.4.投标报价的修正：中文大写与小写数值标注不一致时，以中文大写表示的报价为准；投标报价书与其它相关报价表的报价不一致时，以投标报价书为准。

### 3.2.投标文件的组成

3.2.1.投标人准备的投标文件应包括以下部分：

（1）法定代表人证明书；

（2）法人授权委托书；

（3）投标书；

（4）投标一览表；

（5）投标人简介及资格证明文件；

（6）技术、商务条款响应表；

（7）组织实施方案；

（8）投标人项目业绩及财务状况；

3.2.2.所有不完整的投标将被拒绝。

### 3.3.投标

3.3.1.全部投标文件应一式六份，正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒），副本5份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。

3.3.2.所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

3.3.3.所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖投标人的公章。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

收件人名称：广州建成工程造价咨询事务所有限公司

招标编号：

项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

联 系 人：

联系电话：

3.3.4.采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.5.采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真、密封不严、册装不整的投标。

### 3.4.投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为60日历天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

### 3.5.投标保证金

3.5.1. 投标人应向采购代理机构提交人民币叁万元整（￥30，000.00）的投标保证金。

3.5.2.投标保证金为人民币，应于开标前以银行划账或电汇的方式提交，并确保到帐：

收款单位名称：广州建成工程造价咨询事务所有限公司

开户银行：工商行广州中山五路支行

帐    号：3602068519200003584

财务联系电话：020- 83203216

请在银行进账单事由栏中注明“     号投标保证金”

3.5.3.投标保证金一般应以投标人的名义转账，否则应出具投标人授权书。

3.5.4.在递交投标文件时请将银行进账单原件及复印件（加盖公章，并附上投标保证金退还说明，格式详见附件）交给采购代理机构,原件经核对后予以退还。

3.5.5.如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

3.5.6.投标保证金包括下列条件：

（1）如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构缴交了足额中标服务费后5个工作日内无息退还。

（2）如果投标人在投标截止后撤回其投标，或被通知签约后拒绝签约，采购人有权没收投标保证金。

3.5.7.未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

3.5.8.所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。

3.5.9.出现下列情况，投标保证金将予没收。情节严重者，将列入不良行为记录或依法处罚。

- 已递交投标文件，并在投标截止时间之后，投标文件有效期满之前，撤回或放弃其投标的；

- 投标文件中提供伪造、虚假的材料；

- 在评审期间，使用不正当手段试图影响、改变评审结果；

- 恶意串通或捏造事实，对其竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；

- 中标人未能按招标文件规定与采购人签订合同，或拒绝、拖延、没有完全履行投标承诺和合同义务；

- 擅自将中标项目或主体关键性部分分包转让他人；

- 收到中标通知书后，无法如期履行承诺按采购人的要求提供合法有效的重要证明材料原件。

### 3.6.投标的修改和撤回

3.6.1.投标人在投标截止时间届满前，可以以书面通知的形式向采购代理机构修改或撤回其投标文件。

3.6.2.在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件作任何修改。从投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标。

### 3.7.开标

3.7.1.开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

3.7.2.开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

3.7.3.开标时，由采购人推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等和投标文件的其他主要内容。

3.7.4.在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

3.7.5.采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

### 3.8.评标

3.8.1.评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人单数组成，其中采购人代表一名，其余四名均从政府采购专家库中随机抽取产生。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过符合性检查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

3.8.2.评标原则

（1）评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2）确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

（3）除非招标文件中有明确规定，评委会判断投标文件的有效性和响应情况，仅依靠投标人所递交一切文件资料的真实表述，而不凭借其它未经核实的外部证据。

（4）评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

3.8.3.评标过程的保密性

（1）公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（2）在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

3.8.4.投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

（2）评委会认为有必要时，将向投标人就投标文件内容进行质询。投标人须按照采购人通知的时间、地点，指派专人如实应询答复，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经授权代理人签署后将作为投标文件不可分割的内容。

3.8.5.评标程序

评标分两个阶段进行：投标文件符合性检查和投标文件详细评审。

- 各评委首先对各投标文件进行符合性检查，未通过符合性检查的投标人，将不得进行下一阶段的详细评审。

- 评标采用综合评分法。

- 由各评委对投标人的技术、商务进行独立评分。对评委的评分结果，去掉一个最高得分和一个最低得分，余下得分的算术平均值即为该投标人的技术、商务得分；根据价格计算方法，计算出各投标人的价格得分。

- 投标人的综合得分为技术、商务、价格三部分得分之和。评委按综合得分由高至低排定名次，并将得分最高的前两名推荐为候选中标单位（详见评标文件）。

3.8.6.相关注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。

（2）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散出与评标无关的人员。

（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，投标文件不予退回。

### 3.9.定标

3.9.1.评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认。确认后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，取消其中标资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利。

3.9.2.最终澄清完成后，由采购代理机构根据采购人的确认结果发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，但勿须说明理由。中标人应依时与采购人签订合同（自收受中标通知书之日起30日内）。

### 4 签约及中标服务费

4.1.中标人应按中标通知书指定的时间和地点与采购人签订合同。

4.2. 中标服务费按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号），按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算。

| 中标金额(万元) 服务招标 | 100 以下 | 100－ 500 | 500－ 1000 | 1000－ 5000 | 5000－ 10000 | 10000－ 100000 | 100000 以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标 服务费费率 | 1.5% | 1.1% | 0.8% | 0.5% | 0.25% | 0.05% | 0.01% |
| 例如：某服务招标代理业务中标金额为250万元，计算招标代理服务费收费额如下： 100万元×1.5％＝1.5万元 （250－100）万元×1.1％＝1.65万元 合计收费＝1.5＋1.65＝3.15万元 |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.中标人在领取中标通知书时，必须按规定向采购代理机构直接缴交中标服务费。

4.4.中标服务费以人民币支付。

4.5.中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

4.6.中标服务费不在投标报价中单列。

4.7.中标人不按规定交纳中标服务费的，采购代理机构有权在其投标保证金中予以折扣。

# 第三章 用户需求书

用户需求书

- 总体要求

1、本项目为金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购项目，满足热水量按每人每日60L计算，宿舍人数按1800人计，每日热水量108m3 ；系统形式为：平板太阳能热水系统制取热水，以空气能热泵为辅热源，热水温度为55℃，用水器具热水使用温度为40℃。

2、工程范围：太阳能设备及空气源热泵系统的安装，管道、自控等设备材料制作、安装、调试、管道保温、管道清洗、试压、试运行、交付使用、培训等。

3、投标人所报总价应包括项目深化设计以及货物的采购、运输、安装、调试、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用，并包括投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务的费用；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但采购文件没有包含的所有设备，一切费用包含在投标报价中。

4、如果中标供应商在签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏和设计缺陷，均由中标供应商免费提供和免费整改。产品须提供两年的免费保修服务，以及终身维护服务。

5、中标供应商所提供的设备必须符合中华人民共和国有关规范和安全要求。

6、本项目系统主电源由采购人提供至天面系统控制箱处，其它部分由中标单位负责。

- 主要技术参数

设计依据

1、 投标方应执行最新版标准。

2、 主要参考标准如下,但不仅限于以下标准及规范：

《平板型太阳集热器》GB/T6424－2007

《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T18713－2002

《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93－86

《建筑给水排水设计规范》GBJ15－88

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242－2002

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《设备及管道保温技术通则》GB4272-92

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

《屋面工程技术规范》GB5007-1994

《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB/T50364-2005

《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82

《太阳能热水用术语》GB/T123936-1991

《常用小型仪器及特种阀门选用安装》01SS105

《太阳能热水系统性能评价规范》GB/T20095-2006

一、项目说明、招标内容

（一）设计要求（具体要求根据图纸设计）

为充分利用太阳能资源、减少运行费用、节能环保、安全可靠，优先使用太阳能，光照强度足够时，辅助能源不启动，光照强度不够时，则对太阳能部分的能量利用充分化，最大化，不足部分由辅助热源补充，采用分区采热——集中供热的方式为洗浴提供热水供应。

1、系统平板太阳能集热板采用先进技术和工艺，在集热效率、抗冲击性、使用寿命和保温性能等方面应达到或超过世界领先水平。

2、工程设计理念要先进，所选用的主要电气设备（如泵）正常运行期限不低于设计使用年限。

3、系统采用太阳能与常规能源相结合的方式，安全可靠的保障热水供应。

4、系统要实现低温保护、低水位保护、高温保护、漏电保护等多种保护功能和自动循环、自动补水、自动加热、远程控制等多种自动功能，实现全自动控制和远程监视相结合的控制方式。

5、太阳能系统的防雷：太阳能集热器按GB50057的规定的要求设置避雷措施。

6、太阳能系统提供的热水按国标达到无铁锈、无异味、无有碍卫生的物质的标准。

7、集热器和水箱的基础按设计施工。

8、投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

9、投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标方能否中标的重要依据之一。

10、可靠性：

1）整个系统使用寿命不少于15年；

12、系统要求：

1）要求水质不受军团菌污染。

2）系统设计工艺先进，有效降低能耗。

3）为方便操作要求控制系统、控温装置配电柜等设备置于设备间内。

（二）热水供应要求

1、热水要求

1.1、集热单元：平板太阳能集热器；

1.2、系统组成：系统由太阳能集热阵列、水箱、智能全自动电控系统、太阳能循环泵、自动补水、空气源热泵及电加热辅助连接等部分组成；

（三）功能要求

1、定温上水要求 向水箱上水，当温度大于“定温上水温度上限”，且水箱未满时，启动上水；当水箱温度小于“定温上水温度下限”，或实际水位达到水满时，停止上水。

2、向集热器上水  当集热器温度大于“定温上水温度上限”，且水箱未满时，启动上水；当集热器温度小于“定温上水温度下限”，或实际水位达到水满时，停止上水。

3、定时上水 到达定时时间后，如果实际水位低于设定水位，启动定时上水，定时上水启动后，直到实际水位达到设定水位，本次定时上水关闭。

4、手动上水  实际水位低于设定水位时可手动上水，上到设定水位时，自动停止上水；上水过程中，可随时按“上水”键，停止上水。

5、强制补水  无论何种控制状态下，当水位低于20％时，控制器自动启动上水，将水位补至20％，实现下限液位保护。

6、定位上水  “定位上水水位上限”小于或等于“定位上水水位下限”时，定位上水无效。当实际水位低于“定位上水水位下限”时启动上水，实际水位达到“定位上水水位上限”时，停止上水。

（四）工作方式选择要求

可操作面板下方的“上水开关”、“加热开关”、“供水开关”键使其分别工作在自动控制或手动控制或强制停止状态。

1、自动控制：按照系统所设定参数运行。

2、强制停止：无条件停止 上水 或加热 或供水。

3、控制：手动强制上水：只要水位传感器未损坏，且水箱未满，则启动上水。30分钟后，退出强制上水，进入自动控制状态。手动强制上水时，如果有上水输出则“手动上水”指示灯常亮；无上水输出时，“手动上水”指示灯闪烁。

（五）设备选用

1、集热器：采用平板太阳能集热器，板芯为全铜流道，镀黑铬吸热体，整板激光焊接，超白布纹钢化玻璃盖板，具体要求见下表：

- 2.0m2平板型太阳能集热器技术参数

| 特征 | 尺寸：长x宽x厚（mm） | 2000 x 1000 x 95 |
| --- | --- | --- |
|  | 集热器总面积（m2） | 1026 |
|  | 工作压力（Mpa） | 0.6 |
| 盖板 | 材料 | 超白布纹钢化玻璃 |
|  | 透光率≥ | 87% |
|  | 盖板厚度（mm） | ≥3.2 |
| 板芯 | 焊接方式 | 整板激光焊接 |
|  | 吸热涂层 | 整板镀黑铬 |
|  | 吸热体涂层吸收比 | ≥0.92 |
|  | 吸热体涂层红外线发射率 | ≤0.10 |
|  | 集管材质、规格、数量 | TP2，φ22×δ0.6，2支 |
|  | 排管材质、规格、数量 | TP2，Φ8×δ0.6，8支 |
| 保温层 | 保温材料 | ≥50mm厚玻璃纤维 |
|  | 热传导系数(W/mK) | ≤0.048（C） |
| 外壳 | 边框材料 | 铝材 6063-T5 |
|  | 背板 | 镀锌板δ0.4mm |
|  | 密封条 | EPDM |

2、平板集热器集热面积为1026平米；

3、水箱设置必要的爬梯

4、太阳能支架

支架材料全部采用采用∠4*40 热镀锌角钢，焊接完后做防锈处理。要求外观美观、强度高、整机刚性强,而且利于运输安装，抗腐能力强。防风等级在10级以上。投标人应提供太阳能支架基础图，设备基础不能影响伸缩缝及屋面排水功能。

4、投标人应提供温控阀、电磁阀、传感器等相关自动化控制设备等，并在标书中明确相应的型号及规格、厂家和品牌，所有产品采用优质产品（进口或合资企业产品），确保产品质量，售后服务有保障。

5、水泵：所有水泵均采用德国WILO水泵同级或以上产品 。

6、电控系统的电器部件采用优质产品。

7、电控要求：能实现远距离控制，人性化设计；采用高集成度单片控制；水温水位传感器耐高温、抗腐蚀、不渗水；自动显示和控制水温、水位工作状态；手动自动相互切换；强弱电分离，互不干扰，保证系统的运行可靠。同时，电控系统须具备以下功能：

① 防冻指示灯；

② 上水指示灯；

③ 循环指示灯；

④ 供水指示灯；

⑤ 参数设置指示灯；

⑥ 加热指示灯；

⑦ 水位指示灯；

⑧ 水位传感器短路时；水位传感器断路时；数码管显示参数设置时，各参与方须在设计方案中列明显示报警方式及其他功能。

9、另外，招标人有权了解产品用材工艺、投标人的机械设备、模具等有机成本的高低、质量监测的水准。

（六）项目范围划分及安装要求

1、施工范围划分：

1.1投标范围包含太阳能集热板、水箱、循环管路、水泵、供水管路至天面与室内管路连接。

1.2施工用电：投标方承担。

2、安装要求：

2.1、安装施工严格按设计方案、安装规范和招标人要求进行，施工过程中，要做好招标人现有的设备保护措施，不得影响招标人工作。完工后要经招标人组织现场验收合格后才能投入使用。

2.2、安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。

2.3、安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。

2.4、设备吊装时，应严格按吊装标志进行，不得对设备本身有任何损坏并防止坠落。

2.5、本工程为交钥匙工程——投标人需负责设备制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

2.6  提供竣工资料的内容、套数及其他要求由采购人另行通知

2.7  整体工程竣工验收前，应按甲方的要求提供竣工验收文件（含竣工图）提交甲方。

2.8  竣工验收文件应保证质量，做到内容齐全、标记详细、缮写清楚、数据准确、相互对应。

3应承担的其他责任

3.1  工程施工完毕自检及甲方验收合格后，负责组织整理太阳能热水工程报验所需资料，确保本工程顺利通过验收。

空气源部分

- 主要设备性能要求：

1、所投标的热泵产品要求有国家质量监测部门出具的检测报告。单台热泵机组额定输入功率：18KW≤额定输入功率≤20KW,名义制热量≥80KW；产水量在工况环境干球温度20℃，湿球温度15℃，进水温度15℃，出水温度55℃时，每小时产水量大于1700L。热泵COP值3.8以上（要有国家质量检测部门出具的检测报告，提供原件备查，检验报告制热量的检测工况：干球温度20℃，湿球温度15℃，初始水温15℃，终止水温55℃。）；

2、机组设计保证在最恶劣天气下保证用水。所投标的热泵主机数量必须大于或等于附表中的主机数量，在标准状况下机组每天把该区所有水箱加满55℃的热水机组运行时间不超过8小时。在冬季平均气温14.5℃机组工作时间不超过10小时。

3、所投标的热泵设备必须具有高/低压保护、过热保护、过载保护、漏电保护、断水保护、防雷装置以及自动除霜功能，确保热泵设备安全运行工作，且机组化霜期间不得降低水箱水温。

4、冷凝器：采用螺纹铜管，换热效率高，不易结水垢，水流量大，不易堵塞。

5、换热器：板式或套管式。

6、蒸发器：采用亲水铝箔翅，内螺纹铜管，具有良好的防腐性能。

7、压缩机：采用谷轮压缩机。

8、设备防腐性能要求：设备室外露天部件必须具有良好的防腐蚀性能，外壳采用304不锈钢机组。

### 9、热泵运行所产生的噪音≤68dB(A)分贝；机组适用环境温度范围：-7～43℃。

- 主要工程量清单

注：设备清单中所涉及到长度的数值均是约数，请投标人根据现场勘查的实际情况，结合施工的需要进行修改，以便完成本项目的施工。

- 投标设备的综合要求

- 投标人在投标文件中对所提供的设备有以下介绍：

### 设备的工作原理及性能参数；

### 设备的性能、结构、控制装置、制造技术等方面的特点；

### 隔音、消声、减震的措施及其效果；

- 中标供应商在设备交货的同时应提供以下技术文件：

### 设备出厂合格证；

### 设备说明书、装箱清单；

### 设备的运行保养手册；

### 设备的电气接线图；

### 随机的易损件及备件清单；

### 其它相关资料。

- 安装工程和系统要求

- 工程要求

### 控制系统的施工严格按国家及地方政府关于建设工程管理规范的要求。

### 在设备到货、安装、调试和验收期间，应接受采购人、工程总承包商的协调和管理，中标供应商须采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故的责任。

### 投标文件应提供施工方案（包括施工组织计划、工程施工的进度计划表和施工队伍的组织构成）。

### 安装所需工具、设施和物料等由中标供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

- 电控要求

### 按所投设备用电要求编制配电方案；

### 设备加热系统受时间、温度控制。

### 控制系统受手动和自动控制。

- 安装技术要求

### 安装工程严格按国家技术规范、技术标准；

### 凡将构成永久工程组成部分的一切材料（含半成品、成品）都是符合设计、规范及标准的要求的合格材料。

- 工程验收标准

- 中标供应商须保证所供产品符合中国国家安全标准。

- 中标供应商须提供设备制造厂商的合格证书、相关技术资料等。

- 中标供应商须提供安装和维修所需的特殊专用工具及随机的易损件、配件清单，其费用含在所报总价中。

- 安装、调试、验收、培训要求。

### 设备安装时，中标供应商派技术人员至采购方建设工地现场进行设备安装及相应的管线施工。

### 设备安装完毕，中标供应商在接到采购方书面通知后7天内，派技术人员免费进行设备的调试、试运行，优化设备运行参数，使设备运行达到最佳状态。

### 验收标准：中标供应商提供的设备、材料符合相应国家标准、设备、制造厂商产品验收标准及设备的同厂标准、国家及行业的安装规范以及招标文件规定的技术要求。

### 验收方法：设备调试完毕，中标供应商应按招标的设计要求及相关技术规定和规范，由采购人组织相关部门进行现场竣工验收。经有关部门验收合格后，并在7个工作日内双方签订设备使用移交文件。

- 安装竣工后,根据出水温度的稳定性及设备的运行情况确定工程及设备的合理性、可靠性。

- 中标供应商应于验收后向采购人提供一式三份的工程验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的技术资料。

- 技术文件：包括工程验收报告、技术文档、完整的技术资料。

- 完工期及安装地点

- 完工期：合同生效后60天内（包括设计、供货、安装、调试、验收工作）（含三天内进场）。

- 安装地点：采购人指定位置。

- 售后服务要求

- 中标供应商提供售后服务承诺及故障维修响应时间。说明自设备安装验收合格并投入运行之日起免费保修期限，保修期内提供设备的免费保养、保修，并说明维修服务响应时间。保修期满后提供终身的定期设备维护和技术支持服务。

- 本项目货物调试运行验收合格后质量保证期为2年。在质量保证期内设备运行发生故障，中标供应商应免费提供咨询、维修服务、免费更换零部件。要立即响应，到达现场时间不超过3小时。维修点检修人员不能排除故障时，中标供应商应负责生产厂家派技术人员8小时内到达现场，24小时内解决常规性设备故障问题，免费保修期内其费用由中标供应商负责。若在48小时内仍未能有效解决，为不影响采购人的工作，中标供应商应在24小时内免费提供档次不低于原件的替代件供采购人暂时使用，直至硬件修复为止。

- 中标供应商在安装设备和保修期内对采购人的现场管理人员进行培训，提供24小时急修服务，接到急修通知后8小时到达，每月进行一次按空气源热泵热水机组保养规范进行巡检、保养、维修。

- 中标供应商在广州地区有注册的维修服务点，并设有维修热线。

质量保证期结束后，中标供应商在广州必须有常设维护机构，在必要时对设备进行维护或修理。

- 质量要求

严格按国家规定的技术规范标准生产和安装，设备实行“三包”，并明确注明“三包”内容。

附表：太阳能+空气源热泵热水机组设备技术要求表

| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵机组 | 6 | 台 | 制热量≥80KW，额定输入功率：18KW≤额定输入功率≤20KW，当环境温度20℃，进水温度15℃，出水温度55℃时产水量≥1700L/h ，能效比≥3.8 |
| 2 | 太阳能集热器 | 1026 | m2 | 尺寸：LxWxT（mm）：2000*1000*95，全铜流道板芯 ，整板镀黑铬吸热体，激光焊接，超白布纹钢化玻璃盖板 |
| 3 | 供水加压泵 | 2 | 台 | Q=54m3/h H=32.5m P=8.42KW |
| 4 | 太阳能集热循环泵 | 5 | 台 | Q=15.8m3/h H=15.5m P=0.4KW |
| 5 | 热泵辅热循环泵 | 6 | 台 | Q=21.7m3/h H=17.5m P=1.5KW |
| 6 | 钢塑复合热水管DN80 | 26.26 | m |  |
| 7 | 钢塑复合热水管DN150 | 2.63 | m |  |
| 8 | 钢塑复合热水给水管DN65 | 217.07 | m |  |
| 9 | 钢塑复合给水管DN50 | 346.51 | m |  |
| 10 | 钢塑复合给水管DN40 | 567.95 | m |  |
| 11 | 钢塑复合给水管DN32 | 319.21 | m |  |
| 12 | 钢塑复合冷水给水管DN100 | 70.9 | m |  |
| 13 | 热水铜闸阀DN150 | 2 | 个 |  |
| 14 | 热水金属闸阀DN100 | 6 | 个 |  |
| 15 | 热水铜闸阀DN80 | 1 | 个 |  |
| 16 | 热水金属闸阀DN65 | 19 | 个 |  |
| 17 | 热水铜闸阀DN40 | 72 | 个 |  |
| 18 | 热水铜闸阀DN32 | 16 | 个 |  |
| 19 | 热水铜闸阀DN50 | 7 | 个 |  |
| 20 | 热水铜止回阀DN80 | 1 | 个 |  |
| 21 | 热水铜止回阀DN100 | 1 | 个 |  |
| 22 | 热水铜止回阀DN65 | 2 | 个 |  |
| 24 | 热水铜止回阀DN50 | 2 | 个 |  |
| 25 | 热水自动排气阀 DN20 | 45 | 个 |  |
| 26 | 方形伸缩器DN100 | 2 | 个 |  |
| 27 | 方形伸缩器DN65 | 2 | 个 |  |
| 28 | 不锈钢开式保温水箱60m3 | 1 | 套 |  |
| 29 | 不锈钢开式保温水箱50m3 | 1 | 套 |  |
| 30 | 回水电磁阀DN50 | 1 | 个 |  |
| 31 | 冷水电动阀DN100 | 1 | 个 |  |
| 32 | 橡胶软接头DN50 | 4 | 个 |  |
| 33 | 橡胶软接头DN65 | 6 | 个 |  |
| 34 | 橡胶软接头DN80 | 12 | 个 |  |
| 35 | 橡胶软接头DN100 | 4 | 个 |  |
| 36 | 过滤器DN65 | 6 | 个 |  |

注：以上表格中数量仅供参考，具体数量和技术要求可根据图纸和现场情况出具详细清单。

# 第四章 合同（样本）

金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水供货、安装合同

甲方：广州市土地开发中心

乙方：

签定日期：2012年

广州市政府采购太阳能热水合同

甲方：广州市土地开发中心

乙方：

根据政府采购公开招标的结果，甲方委托乙方承担金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水工程供货、安装工作。为明确双方责任，保证工程顺利实施，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商达成如下条款：

双方一致确认：在本协议签订时，双方已就本协议所有条款，尤其是免除或者限制某一方责任的条款，采用了足以引起对方注意的提示，并按照对方的要求对相关条款进行了说明、解释与平等磋商，任何一方对本协议任何条款均无异议、误解。

- 工程名称：金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购、安装

- 施工地点:广州市白云区金沙洲居住新城B3705A04地块中学

- 工程承包范围

平板太阳能集热器系统的设备供货、安装、调试、保修，不含天面水平面以下支管。

- 承包方式

乙方按中标价总价包干方式承担所有设备及相应材料的安装与调试，并按甲方的要求，在甲方规定的范围内自行购买安装所需要的主要及辅助材料，并对材料质量负责，乙方负责安装、质量控制、售后服务。

- 工程质量标准：国家验收合格标准。

- 设备总价

6.1、设备总价：人民币         元。

太阳能主要设备及价格表（详见报价清单）

6.2、设备总价包括但不限于本工程所需的的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费和其它费用等一切支出；相关服务的价格是包括了设计联络、检验、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。乙方应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但采购文件没有包含的所有设备，一切费用包含在投标报价中。

6.3、甲方与乙方商定的合同总额，建立在乙方报价明细表中总类别不发生变化的基础上，该金额确定后，乙方不得以任何借口删减施工材料、设备等的种类，若私自改变，则以上总价甲方不予认可。

七、付款方法

7.1、乙方银行账户名：

银行名称：

账号：

7.2、根据工程的施工进度及甲方付款进度，采用分批付款的方式。

（1）、签订合同后甲方在 15 个工作日内支付合同总价的30％即￥      元给乙方，作为预付款；

（2）、太阳能集热器全部到工地，经甲方确认后 5个工作日内支付至合同总价的60％即￥      元给乙方；

（3）、安装完毕，甲方在 5个工作日内支付至合同总价的80％即￥      元给乙方；

（4）、该项目结算经审计部门审核，甲方在 5个工作日内支付至结算价95％即￥      元给乙方；

（5）、最后合同总价的 5 ％作为质保金，在验收合格二年后的15个工作日内支付质保金￥      元给乙方。

（6）、以上支付同时遵从财政部门的相关规定，本合同的付款时间为采购人向财政支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

八、开工与延期开工

8.1、工期：2012年 　 月   日——     年  　 月　　日，工期      日历天

8.2、因甲方原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，应以书面形式通知乙方，推迟开工日期，并相应顺延工期。

8.3、施工期内因甲方或发包方计划的变更、技术资料的变更等影响及在施工期内遇到人力不可抗拒的自然因素或出现停电、停水等情况，工期可相应顺延。

九、图纸

9.1、乙方有义务进行深化施工图设计

太阳能热水系统施工图（包括系统图）设计，并于施工前提供给甲方。

9.2、复制、重新绘制、翻译、购买标注图纸的责任和费用由乙方承担。

十、甲方责任

10.1、组织工程的竣工验收。

10.2、在具备施工条件下，提前七天通知乙方安装人员进场施工。

10.3、有权对施工材料、施工质量进行监督检查，提出整改意见。

10.4、对于工程款的拨付应做到及时到位。

10.5、 对乙方提供的技术图纸等技术文档负有保密责任，不将上述技术资料泄露给第三方。

十一、乙方责任

11.1  编制施工方案，做好各项施工准备工作，如发现工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其他缺陷，应立即通知甲方。

11.2、负责安装材料装卸、现场看管、二次运输及系统安装。

11.3、做好材料采购、供应和管理工作，保证其材料系由国家认证的厂家生产的合格产品。

11.4、乙方承担整个施工期间工人在施工现场所发生的安全事故的一切责任。

11.5、乙方施工造成的房屋系统或室内设施损坏，污染，由乙方承担相应责任。

11.6、因安装质量问题造成设备附件及房屋其他设施的损失，由乙方承担相应责任。

11.7、竣工验收之前，乙方应向甲方提供所用材料及整套产品保修卡，使用说明等详细资料。竣工验收必须由当地工程质监部门、工程建设方、监理方、及该合同甲乙双方共同参与的验收。

11.8、负责将施工现场卫生清理干净，并保证所安装设备的整洁。

11.9、负责到场的卸车安全，不野蛮装卸。

11.10、遵守发包方的相关管理规定。

11.11、验收完毕后乙方负责进行售后服务业务培训。

十二、技术标准

12.1技术参考依据（包括但不限于）

《平板型太阳集热器》GB/T6424－2007

《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T18713－2002

《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93－86

《建筑给水排水设计规范》GBJ15－88

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242－2002

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《设备及管道保温技术通则》GB4272-92

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

《屋面工程技术规范》GB5007-1994

《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB/T50364-2005

《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82

《太阳能热水用术语》GB/T123936-1991

《常用小型仪器及特种阀门选用安装》01SS105

《太阳能热水系统性能评价规范》GB/T20095-2006

12.2系统及设备技术要求

（1）、整个系统运行寿命不少于15年

（2）、热水供应要求

用水要求：太阳能热水系统日产热水量为   吨。

辅助能源：空气源热泵辅助加热；

集热单元：采用平板太阳能集热器；

系统组成：系统由平板太阳能集热阵列、水箱、智能全自动电控系统、太阳能循环泵、自动补水、空气源辅助加热等部分组成；

热水等待时间尽量缩短：要求系统具备定时定温管道循环功能，保证即开即热。

十三、施工注意事项

13.1、为确保人身安全，安装施工人员必须按照有关安全操作规范进行施工。

13.2、安装施工人员应当遵守施工工地现场相关的规章条例。

13.3、施工过程如需电源，应由甲方配合接至合适位置后，再安全引至施工现场。

13.4、施工用材料的摆放，应与甲方协商确定，并应每日整理、清点一次。

13.5、安装施工人员应及时与甲方完成材料、物品的交接并记录，做好材料、物品的看管、保护。

13.6、在施工前，安装人员应先熟悉工程的安装施工方案，弄清工程的施工过程的重点与难点，合理安排施工进度及材料准备、进场；必要时甲方应予以配合，接到甲方的具备施工条件的通知后即可进场施工。

13.7、施工时，应严格按照太阳能设备的安装要求进行；如有困难，应及时向项目负责人报告，或与甲方及时沟通，协调解决；若方案需要更改，根据情况需征得甲方同意，并提报方案变更单，同时做好书面记录。

13.8、每阶段施工完毕，均应及时会同相关人员完成验收，并做好验收记录；同时告知甲方协调保护已完工程的注意事项；进行下一阶段施工前，应对已完工程的完好情况进行检查。

13.9、系统的最终验收，应有安装施工人员、甲方、乙方代表三方会签。

十四、变更

14.1、施工期间因图纸变更及不可抗力等因素需停工由甲方以书面形式签字方可执行。

14.2、因甲方或发包方原因，工作量进行变更，乙方根据甲方通知进行施工，甲方根据工作量具体变化情况与乙方签订补充协议。

十五、售后服务

15.1本工程质保期自工程验收之日起为2年（包括电器及管件部分），保修期内由乙方免费服务；属人为因素造成的损坏，维修执行国家“新三包规定”。质保期后乙方无偿提供产品的技术咨询，并以优惠价格（不高于同期货物的市场价格）提供备品备件。

15.2保修期外，乙方按照售后服务标准进行收费服务。

十六、违约责任

16.1若乙方交付的工程有缺陷，乙方应赔偿甲方由此受到的损失。

16.2乙方违约承担以上违约责任外，因乙方原因导致甲方向第三方承担责任造成的损失应由乙方承担。

十七、合同终止

乙方若有以下情况发生时，甲方有权终止合同。

17.1乙方原因延迟竣工达20天。

17.2乙方伪造或冒用他人营业登记证。

17.3乙方未经甲方同意，自行将本合同全部或部分转包他人。

十八、纠纷解决办法

18．1因货物的质量问题发生争议，由广州市质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，乙方负责整改直至合格，鉴定费及整改费由乙方承担。

18．2本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决，协商或调解不成时按以下第 2 种方式解决：

1.广州仲裁委员会仲裁；

2.向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十九、附则

19．1本合同一式   份，甲、乙双方各执   份，广州市政府采购中心一份。合同自双方签字盖章之日起生效。

19．2本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方单位（盖章）：                            乙方单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

联系人：                                     联系人：

联系电话：                                   联系电话：

单位地址：广州市越秀北路89号越豪大厦13楼   传    真：

签订日期：      年    月    日               邮政编码：

单位地址：

开户银行：

帐    号：

签订日期：      年    月    日

# 第五章 附件（格式）

## 附件1 法定代表人证明书

先生/女士，现任我公司         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：             签发日期：              单位（加盖公章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主    营：

## 附件2法定代表人授权书

广州建成工程造价咨询事务所有限公司：

兹授权：注册身份证号码为                    的 （被授权人）先生/小姐作为投标人的合法授权代理人，参与贵司承办的金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购项目（第二次）投标事宜。

项目名称：金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购项目（第二次）

授权权限：全权代表本投标人参与上述项目的投标和谈判，并处理与之相关的一切文书的确认。

有效期限：与本投标人投标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

授权代理人：    （亲笔签名）         联系电话：

职      务：                         身份证号码：

投标人名称：        （公章）         营业执照号码：

法定代表人：    （亲笔签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

签字生效日期：      年   月   日

## 附件3 投标书

致：广州建成工程造价咨询事务所有限公司

根据你们（招标编号）号招标采购（项目名称）的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义投标。提交投标文件正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒），副本5份。签字代表在此声明并同意：

1.我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定参加投标，投标总价为人民币   万元。

2.我们同意本投标自投标截止日起60日历天内有效（如中标有效期延续到项目验收之日）。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

3.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如有），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们同意提供采购代理机构要求的有关投标的其他资料。

5.如提供虚假文件及资料，由此产生的后果由我方负责。

6.我们理解评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标。

7.我方同意按招标文件的规定履行签订合同的一切责任和义务。如我方违约，愿服从

贵方核定违约事实的处理意见，保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。

8.所有有关本次投标的函电请寄：

投标人名称：                             （公章）

授权人/代理人：        （亲笔签名）

日期：       年    月    日

## 附件4投标一览表

项目名称：金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购项目（第二次）

招标编号：

| 项目名称 | 投标总价 （人民币：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购项目（第二次） |  |  |

注：1. 此表的总计是所有需采购人支付的本招标项目的金额总数，即投标总价。

2. 货物的价格是包括了货物及随机附件交至采购人指定地点的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费和其它费用等一切支出；相关服务的价格是包括了设计联络、检验、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

投标人名称：                                （公章）

授权人/代理人：        （亲笔签名）

日期：      年    月    日

注：此表装在一个单独小信封内密封，封口盖公章；将该信封与投标文件正本一同装在大信封内，大信封封口盖公章。

## 附表5 投标报价明细表格式

产品报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 货物名称 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥ |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表为《投标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

2.关键设备的技术参数请在《技术方案差异响应表》中填写，非关键设备、配件、材料等项目的较简单参数可以在规格型号或备注列直接填写。

投标人名称：                                （公章）

授权人/代理人：        （亲笔签名）

日期：      年    月    日

。

## 附件6投标人简介及资格证明文件

1.投标人简介（投标人自行描述）

2.投标人情况

|  | 基 本 情 况 | 联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 投标人情况 | 投标人名称： 注册资本： 法定代表人： 主营业务： |  |

3. 投标人相关资格证明文件

注：除授权书为原件外，其余均可以复印件代替；如评委会要求提供原件，则投标人必须提供。

## 附件7技术、商务条款响应表

项目名称：金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购项目（第二次）

| 序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人合格条件要求 |  |  |
| 2 | 须提供项目总体安排及具体方案 |  |  |
| 4 | 投标人须具备企业法人营业执照或合伙企业营业执照 |  |  |
| 5 | 投标人营业执照均须通过年检 |  |  |
| 6 | 投标人注册资金500万元或以上 |  |  |
| 7 | 投标有效期：自递交投标文件之日起60日历天 |  |  |
| 8 | 在合同约定的时间完成工作 |  |  |
| 9 | 本项目用户需求书的要求 |  |  |
| 10 | 委托合同样本各条款 |  |  |

注：对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

投标人名称：                               （公章）

授权人/代理人：        （亲笔签名）

日期：      年    月    日

## 附件8 组织实施方案

- 投标人应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。方案编写必须条理清晰、突出重点、科学合理、细致周全。

- 组织实施方案必须含服务承诺的相关内容。

## 附件9投标人项目业绩及财务状况

项目名称：金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购项目（第二次）

招标编号：GZJCZB2012-020-02

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … | …… |  |  |

注：1.必须提供合同（主要内容）复印件，否则在评审时该项业绩无效。

2.业绩提供2008年1月至今业务。

（2）投标人财务状况：2010、2011年财务报表

| 序号 | 年份 | 资产总额 | 负债总额 | 营业收入 | 净利润 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010 |  |  |  |  |
| 2 | 2011 |  |  |  |  |

注：提供经会计师事务所审核的相关财务管理资料及报表等复印件。

投标人名称：                               （公章）

授权人/代理人：        （亲笔签名）

日期：      年    月    日

## 附件10投标保证金退还说明

广州建成工程造价咨询事务所有限公司：

我方为金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购项目（第二次）（招标编号：GZJCZB2012-020-02）提交的投标保证金，按招标文件规定退还时请划入下列账户：

招标编号：

开 户 人：

开户银行：

账    号：

投标人：（公章）

日  期：2012年  月  日

注：银行进账单复印件（加盖公章）及保证金退还说明应装在单独的“保证金凭证复印件及退还说明”小信封内，封口盖公章在招标前提交。

## 附件11评标文件

广州市政府采购

评标文件

招标编号：GZJCZB2012-020-02

项目名称：金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购项目（第二次）

### 一.说明

#### 1.概述

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方有关招标的文件精神，在保证金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购项目（第二次）项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由广州建成工程造价咨询事务所有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

#### 2.定义

采购人/业主单位：系指广州市土地开发中心。

采购代理机构：系指广州建成工程造价咨询事务所有限公司。

#### 3.评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人单数组成，其中采购人代表一名，其余四名均从政府采购专家库中随机抽取产生。

### 二.评标须知

#### 1.关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

#### 2.关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，

不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。

#### 3.关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

#### 4.关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 5.关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

### 三.评标原则

评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》以及国家和地方政府关于招标的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

### 四.评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

#### 1.收标及开标

采购代理机构按招标文件规定的时间和地点收标和开标。投标人必须派代表参加并签到。采购代理机构负责唱出每个投标人、投标报价以及采购代理机构认为必要的、合适的其它内容。采购代理机构负责做好有关记录，记录中唱出的结果由各投标人代表、监督代表签字确认。

#### 2.评标

评标分两个阶段进行：投标文件符合性检查和投标文件详细评审。

#### 2.1资格性检查及符合性检查

各评委首先对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行资格性检查及符合性检查。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

只有通过符合性检查的投标文件，才能进入下一阶段的详细评审，否则予以废标。

如果发现下列情况之一者，作无效投标处理：

（1）无法人代表或授权代表的有效签署；

（2）投标人未按要求提交投标保证金；

（3）投标文件制作严重不符合要求，无效的印章、签字，不按要求提供重要的物证和资料；

（4）对项目的技术、商务要求未能有效地作实质性响应，出现重大偏离；

（5）报价不固定，超出投标最高限价或低于本项目最高限价50%的；

（6）在近一年内有不良行为记录或正处于处罚期内的投标人；

（7）拒绝、对抗评委会所作的决定或合理要求；

（8）符合招标文件中载明会导致无效投标的其它规定和要求。

#### 2.2投标文件详细评审

按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、计算方法，各评委单独对每个投标人进行评审和比较。

评标采用综合评分法。主要对投标人的技术方案、商务、服务承诺等方面进行评审，并按综合得分高低排定名次。

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 30% | 30% |
| 满分 | 40 | 30 | 30 |

### 五.定标和授标

综合得分=技术评分＋商务评分＋价格评分。

综合得分排名第一的投标人推荐为第一中标候选人。第一中标候选人未能通过资格后审或放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以确定排名次高的第二中标候选人为中标人。

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，由采购代理机构根据采购人的确认结果发出中标通知书。

中标人应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

在订定合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，根据排名先后顺序依次确定中标人。

附件1符合性检查表

项目名称：金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购项目（第二次）                         招标编号：GZJCZB2012-020-02              日期：

| 评审内容 | 投标人序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有法人代表或授权代表的有效签署 |  |  |  |  |  |
| 按规定提交足额的投标保证金 |  |  |  |  |  |
| 投标的有效期 |  |  |  |  |  |
| 投标文件制作符合要求，有有效的印章、签字，按要求提供了重要的物证和资料 |  |  |  |  |  |
| 对项目的技术、商务要求能有效地作实质性响应，未出现重大偏离 |  |  |  |  |  |
| 投标报价固定且未超出投标最高限价或低于本项目最高限价50%的 |  |  |  |  |  |
| 符合招标文件中载明会导致无效投标的其它规定和要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

注：1、投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、投标人所有分栏为“○”则在结论栏中填写“通过”， 投标人分栏有一项为“×”则在结论栏中填写“不通过”。

评委签名：

附件2响应性评审表（总分40分）

表2-1技术响应性评审表

项目名称：金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购项目（第二次）                       招标编号：GZJCZB2012-020-02               日期：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评审内容 |  | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织方案、技术措施、质量管理体系与人员配备（满分10分） | 10分 | 对项目总体认识全面深刻，论述完整清晰，总体组织符合实际、设计完善，织方案及施工方法先进，工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应当用准确，技术措施可以充分保障工程质量、工期和施工安全生产，施工人员配备优良。 |  | 8-10分 |
|  |  |  | 对项目总体认识比较全面，论述比较完整清晰，总体组织比较符合实际、总体设计比较符合规范，总体计划比较合理施工组织方案及施工方法普通，工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应当用准确，技术措施可以基本保障工程质量、工期和施工安全生产。施工人员配备良好。 |  | 5-7分 |
|  |  |  | 对项目总体认识不够免全面，论述不够完整清晰，总体组织不够符合实际、总体设计不够符合规范，总体计划不够合理施工组织方案或施工方法落后，或工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应当用不准确，或技术措施无法保障工程质量、工期和施工安全生产。施工人员配备一般。 |  | 0-4分 |
| 2 | 设备、材质品质 （满分30分） | 平板集热器热性能检测 （满分10分） |  | η0,a（集热器瞬时效率）≥0.82，且U（集热器热损失）≤2.97W的得10分 | 10分 |
|  |  |  |  | 0.75≤η0,a＜0.82且2.97＜U≤4.8的得5分 | 5分 |
|  |  |  |  | η0,a＜0.75或U＞4.8不得分 | 0分 |
|  |  | 集热器吸热体涂层吸收比（满分7分） |  | 吸热体涂层吸收比≥0.94且涂层红外发射率（80℃）≤0.095 | 7分 |
|  |  |  |  | 0.91≤吸热体涂层吸收比＜0.94且 0.095＜涂层红外发射率（80℃）≤0.105 | 3分 |
|  |  |  |  | 吸热体涂层吸收比＜0.91或红外发射率（80℃）＞0.105 | 0分 |
|  |  | 集热器节能资质（满分3分） |  | 平板集热器具有省级建筑节能技术产品推荐目录证书得3分，不具备不得分； | 3分 |
|  |  | 空气源热泵热性能检测（满分6分） |  | COP（性能系数）≥4.1 | 6分 |
|  |  |  |  | 3.8≤COP＜4.1 | 3分 |
|  |  |  |  | COP（性能系数）≤3.8 | 0分 |
|  |  | 空气源热泵荣誉（满分3分） |  | 热泵热水器获得过省级或以上著名商标，得3分，不具备不得分； | 3分 |
|  |  | 空气源热泵责任险（满分1分） |  | 所投空气源热泵热水器购买了产品责任险，得1分，不具备不得分； | 1分 |
| 技术标总分 |  | 40分 | 得分 |  |  |
| 评委签名 |  |  |  |  |  |

备注：1、须提交评审项目或内容涉及的证明文本。

表2-2商务响应性评审表（总分30分）

项目名称：金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购项目（第二次）                         招标编号：GZJCZB2012-020-02          日期：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人规模（经营范围、注册资金） （满分6分） | ①投标人营业执照经营范围必须包含太阳能热水器、热泵热水器的研究、开发设计和生产安装服务等内容；②投标人注册资金X：注册资金1000≤X≤2500万得1分；注册资金2500＜X≤5000万得3分；注册资金﹥5000 万得6分。（以上①和②必须同时满足才能得分，否则不得分。） | 6分 |
| 2 | 资质认证及荣誉 （满分7分） | - 太阳能热水器获得国家工商总局认定的中国驰名商标得2分，不具备不得分； - 投标单位曾承担国家火炬计划项目研究课题，有一个得1分，最高为1分，不具备不得分； - 投标单位连续5年以上获得工商管理局颁发的重合同守信用企业荣誉称号，得1分，不具备不得分； - 投标单位获得中国太阳能热利用产业十大领军品牌，得1分，不具备不得分； - 投标单位获得全国售后服务行业十佳单位得2分，不具备不得分； | 7分 |
| 3 | 财务状况（满分2分） | 投标单位提供2010、2011年度完整的财务报表，且企业处于盈利状况，资信状况良好；满足得2分，不满足得0分； | 2分 |
| 4 | 同类项目经验和用户使用情况（满分10分） | 2008年1月至今完成单个项目金额≥100万的平板太阳能配空气源热泵的中央热水项目，1份得1分，2份得2分，3份得3分,依此类推，最高为10分；（投标文件中需提供以上业绩的合同书的复印件加盖公章，开标时需提供合同原件查验，否则不得分，时间以合同签定时间为准）。 | 10分 |
| 5 | 服务和承诺（满分5分） | 根据投标人质量保证期、服务承诺、售后服务网点、问题响应及处理速度等评分： ① 投标人在广州市有售后服务网点，售后服务承诺优于招标文件要求，售后服务措施内容详细，可行性、针对性强，5-4分； ② 投标人在广州市外广东省地区有售后服务网点，售后服务承诺满足招标文件要求，售后服务措施详细，可行性、针对性较强，3-2分； ③ 投标人在广州市无售后服务网点，售后服务措施较差，1-0分。 注：投标人须在投标文件中提供售后服务机构的工商证明文件，如营业执照、机构代码证，以及售后服务机构地址、联系电话等，若为委托售后服务，还须提供该售后服务机构与投标人的委托售后服务协议书加盖双方公章；投标文件中未提供上述资料复印件的，该项不得分。如投标人工商注册地为广州市或在广州注册有分公司，则视为在广州有服务网点。 | 5分 |
| 商务标总分 | 30分 | 得分 |  |
| 评委 签名 |  |  |  |

表2-3价格响应性评审表（总分30分）

项目名称：金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购项目（第二次）                         招标编号：GZJCZB2012-020-02         日期：

| 项目权重 | 价格计算 | 有效投标人序号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30% | 投标价 |  |  |  |  |
|  | 与基准价格差价 |  |  |  |  |
|  | 差价占基准价格的百分比 |  |  |  |  |
|  | 价格评分 |  |  |  |  |
|  | 价格得分 |  |  |  |  |
|  | 基准价格 |  | ￥ |  |  |

评委签名：                               日    期：

说明：1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

表2-4综合评审表（满分100分）

项目名称：金沙洲居住新城B3705A04地块中学太阳能热水设备采购项目（第二次）                        招标编号：GZJCZB2012-020-02                      日期：

| 评审内容 | 项目权重 | 分值 | 有效投标人序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评审 | 40% | 40 |  |  |  |  |  |
| 商务评审 | 30% | 30 |  |  |  |  |  |
| 价格评审 | 30% | 30 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名次 |  |  |  |  |  |  |  |

评委签名：                               日    期：