主通风机10kV变频器柜技术规格书

- 遵循的主要标准

下列标准所包含的条文，通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文。在本规范书出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 156-2003				   标准电压

GB/T 1980-1996			   标准频率

GB/T 2423.10-1995    电工电子产品基本环境试验规程  振动（正弦）试验导则

GB 2681-81				电工成套装置之中的导线颜色

GB 2682-81				电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色

GB 3797-89				电控设备  第二部分：装有电子器件的电控设备

GB 3859.1-93			半导体电力变流器  基本要求的规定

GB 3859.2-93			半导体电力变流器  应用导则

GB 3859.3-93			半导体电力变流器  变压器和电抗器

GB 4208-93				外壳防护等级的分类

GB 4588.1-1996		   无金属化孔单、双面印制板技术条件

GB 4588.2-1996		   有金属化孔单、双面印制板技术条件

GB 7678-87				半导体自换相变流器

GB 9969.1-8		    	工业产品使用说明书  总则

GB 10233-88			   电气传动控制设备基本试验方法

GB 12668-90			交流电动机半导体变频调速装置总技术条件

GB/T14436-93			工业产品保证文件  总则

GB/T15139-94			电工设备结构总技术条件

GB/T13422-92			半导体电力变流器电气试验方法

GB/T 14549-93			电能质量  公用电网谐波

IEEE std 519-1992	电力系统谐波控制  推荐实施

- 使用环境条件

转龙湾矿井位于内蒙古自治区鄂尔多斯市境内，行政区划隶属鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇管辖。本井田属半干旱、半沙漠大陆性气候，冬季寒冷，夏季炎热，冬春两季多风沙，具高原寒暑剧变的特点，每年11月份至次年6月份为风季，以西北风为主，年平均风速3.4m/s，最大风速可达24 m/s，最大沙尘暴日为40天/年。年平均相对湿度为52%，年平均降水量350mm，雨季集中于七、八、九,三个月，年平均蒸发量2492.1mm，年平均气温6.2℃，最高气温36.6℃，最低气温-29.6℃，最大冻土深度2.04m，冰冻期159天，无霜期147天。

进出风井井口标高：

主斜井 +1288m；副斜井 +1301m；回风立井 +1288m；

据《中国地震烈度分区图》，鄂尔多斯市伊金霍洛旗地震烈度为Ⅵ度。

工作制度：矿井通风机连续运转，年工作时间 8760h。(两台通风机一台工作，一台备用。)

供电电源：高压电源： 10kV AC，50Hz

低压电源： 380/220V, AC，50Hz；

- 设备概况

风机型号：FBCDZ-10-No34/630×2;电动机：功率630kW,电压10kV,转速592r/min。两台风机，一台工作一台备用

- 基本要求

变频装置为电压源型、高-高结构变频器，能够直接输出　10　kV电压。

整套变频控制装置，包括移相变压器、变频器、隔离刀闸柜等所有部件及内部连线一体化设计。

变频装置逆变主电路拓扑采用多电平形式。整流用移相变压器采用干式变压器，干式变压器铜线绕制，有柜体封闭。

安装、投运变频器装置后原电机不加任何改动可直接应用。

变频装置整个系统在出厂前进行整体模拟带额定负载试验（24小时），以确保整套系统的可靠性。

变频装置制造商已通过IS09001质量保证体系认证。

变频装置能在下列环境湿度下正常工作：最大湿度不超过95%(20℃；相对湿度变化率每小时不超过5%，且不结露；

变频装置系统输入为AC、10kV、50Hz，允许电网电压波动范围不大于±10%，允许电网频率小于范围不小于±5%，用于对电机进行调速。

在20～100%的调速范围内，变频系统在不加任何功率因素补偿的情况下输入端功率因素达到0.95。

变频装置I/O可根据用户的要求进行参数化。

变频装置对输出电缆的长度没有特殊要求，变频装置保护电机不受共模电压及dV/dt应力的影响。

变频装置的功率单元为模块化设计，方便从机架上抽出、移动和变换，所有单元可以互换。具有线电压自动均衡技术，变频器某相有单元故障后，通过调整相与相之间的夹角，在相电压输出最大且不相等的前提下保证最大的线电压均衡输出。

变频装置输出的谐波符合IEEE 519 1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标GB14549-93对谐波失真的要求。

变频装置对电网反馈的电流谐波不大于4%，符合IEEE 519 1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标GB14549-93对谐波失真的要求。使用多脉冲整流器，整流桥脉冲数为48脉冲。

变频装置输出波形不会引起电机的谐振，转矩脉动小于0.1%，同时避免风机喘振现象。变频器可自动跳过共振点。

变压器效率达到98%以上，变频装置整个系统的效率（包括输入隔离变压器等）在整个调速范围内达到96%以上。

在距离变频装置1米的范围内任何一个方向进行测试，所测得的变频装置噪声不超过80分贝。

变频装置对电网电压的波动有较强的适应能力，在-10%～+10%电网电压波动时满载输出；可以承受30%的电网电压下降而降额继续运行。

变频装置能远距离操作，并可对其进行远程/本地控制的切换。

在整个频率调节范围内，被控电动机均能保持正常运行。在最低输出频率时，能持续地输出额定电流。在最高输出频率时，能输出额定电流或额定功率。

变频装置设以下保护：过电压、过电流、欠电压、短路保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保护、瞬时停电保护等，并能联跳输入侧10 kV开关。保护的性能符合国家有关标准的规定。

变频装置设有交流输出电压、输出电流、输出频率等参数的数据显示。

变频装置包含以下几种开关量信号和模拟量信号：

开关量输入：起动、停止、手动/自动转换等信号

开关量输出：变频器高压就绪、变频器运行、变频器故障、变频器停止等信号

模拟量输入：频率调节（转速给定）

模拟量输出：输出频率、输出电流

开关量的外部接点全部为无源接点，开关量输出的内部接点全部为无源接点，开关容量为220V、5A，模拟量信号全部为4～20mA或0～5V。

变频装置控制系统采用数字微处理器控制器，不使用对温度敏感的工控机。具有就地监控方式和远方监控方式。在就地监控方式下，通过变频器上嵌入式彩色人机界面控制，可进行就地人工启动、停止变频器，可以调整转速、频率；功能设定、参数设定等均采用中文。

变频装置带故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供中文指示，能在就地显示并远方报警，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。变频装置有对环境温度的监控，当温度超过变频器允许的环境温度时，变频器提供报警。

频率分辩率0.01HZ。

变频器具有过载能力120%，1分钟，150%，立即保护。

变频装置使用离心风机冷却，以保证冷却系统可靠，冷却系统平均无故障时间≥变频装置本身。报警信号能远传到控制室。每一套冷却装置拆装方便，满足变频装置的安全可靠地运行。

功率元件、电解电容及其它重要控制元件，采用进口优质产品。

控制电源配置UPS，在控制电源掉电时，不影响系统运行维持30分钟。

变频器带有自诊断显示，运行中可观察输出电流、电压、频率、转速等参数。

系统能在电子噪声,射频干扰及振动的环境中连续运行.且不降低系统的性能.距电子柜1.2m处以外发出的工作频率470Hz 、功率输出达5W的电磁干扰和射频干扰,不影响系统正常工作。

变频装置就地控制窗口采用全中文操作界面,功能设定,参数设定等均采用中文。

变频装置具有与机组DCS系统或其它控制系统的通讯接口，并反馈变频装置的主要状态信号和故障报警信号。

变频装置具备突发相间短路保护功能，提供国家权威部门出具的检验报告。

变频装置具备双路控制电，一路为干式变压器变压以后的电源，一路为外部控制电源。

电子装置机柜的外壳防护等级,室内为IP31。

柜内元器件的安装整齐美观，考虑散热要求及与相邻元件之间的间隔距离，并充分考虑电缆的引接方便。

变频装置内部通讯采用光纤电缆连接,以提高通讯速率和抗干扰能力变频器柜内强信号电和弱电信号分开布置,以避免干扰。

变频器对本体控制系统的就地控制柜无谐波影响。

变频器具有电动机转速跟踪再起动功能。无论变频器在手动或自动控制时，在主电源、控制电源短时失电后，变频器仍保持失电前控制方式，而不需要手动复位和调整。

变频装置满足在高压电源失压后20秒内来高压电能自动启动要求。

- 系统旁路方案

- 采用一拖一手动旁路控制方案

旁路柜中，共有3个高压隔离开关，为了确保不向变频器输出端反送电，K2与K3采用机械互锁操动机构，实现机械互锁。当K1、K2闭合，K3断开时，电机变频运行；当K1、K2断开，K3闭合时，电机工频运行，此时变频器从高压中隔离出来，便于检修、维护和调试。

手动旁路柜一次回路图

旁路柜必须与上级高压断路器DL连锁， DL合闸时，绝对不允许操作旁路隔离开关与变频输出隔离开关，以防止出现拉弧现象，确保操作人员和设备的安全。

故障分闸：将变频器“高压分断”信号与旁路柜“变频投入”信号串联后，并联于高压开关分闸回路。在变频投入状态下，当变频器出现故障时，分断变频器高压输入；旁路投入状态下，变频器故障分闸无效。

保护：保持原有对电机的保护及其整定值不变。

## 6.高压变频调速装置规范表

- 6.1其内容和形式按表

| 序号 | 名 称 | 保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用标准 | 国标 |  |
| 2 | 型式及型号 | 高-高方式 JD-BP38-710F |  |
| 3 | 供货商及产地 |  |  |
| 4 | 安装地点 | 室内 |  |
| 5 | 技术方案 | 多电平串联，交直交、电压源型、高高方式 |  |
| 6 | 对电动机要求 | 异步电动机 |  |
| 7 | 变频器输入侧有无熔断器 | 单元输入侧有两相熔断器 |  |
| 8 | 额定输入电压10 /允许变化范围（kV） | 10KV/+10%~-10% |  |
| 9 | 系统输入电压（kV） | 10 |  |
| 10 | 系统输出电压（kV） | 0～10 |  |
| 11 | 系统输出电流（A） | 51.2 |  |
| 12 | 逆变侧最高输出电压（kV） | 10 |  |
| 13 | 额定容量（kVA） | 900 |  |
| 14 | 额定输入频率/允许变化范围 | 45-55HZ |  |
| 15 | 对电网电压波动的敏感性 | +10%~-10%满载输出；降低35%以内降额连续运行；输入电压波动到额定电压65%以下或突然停电在3秒内恢复可立即再启动 |  |
| 16 | 变频器效率 | >96％(额定输出时，含变压器) |  |
| 17 | 输入输出电流谐波 | <3％ |  |
| 18 | 可靠性指标(平均无故障工作时间) | 40000小时 |  |
| 19 | 输入侧功率因数 | >0.96（20％负载以上） |  |
| 20 | 控制方式 | 多级正弦PWM控制 |  |
| 21 | 控制电源/容量 | 单相AC220V±10%，5KVA | 现场提供 |
| 22 | UPS型式、参数及容量 | 掉电维持运行>30min，1KVA |  |
| 23 | 整流形式 | 二极管全桥整流 |  |
| 24 | 逆变形式 | IGBT单相逆变 |  |
| 25 | 传动象限 | 1、3 |  |
| 26 | 电隔离部分是否采用光纤电缆 | 是 |  |
| 27 | 噪声等级 | 小于80db |  |
| 28 | 冷却方式 | 强制风冷 |  |
| 29 | 过载能力 | 120％1min，150%立即保护 |  |
| 30 | 变频器损耗 | 14.2 |  |
| 31 | 系统总损耗 | 35.5 |  |
| 32 | 标准控制连接 | 开关量硬连接 |  |
| 33 | 模拟量信号(输入)规格及数量 | 工业标准信号：4～20mA 1路 | 最多2路 |
| 34 | 模拟量信号(输出)规格及数量 | 工业标准信号：4～20mA 2路 |  |
| 35 | 开关量信号(输入)规格及数量 | 继电器干式接点，24点 |  |
| 36 | 开关量信号(输出)规格及数量 | 继电器干式接点，220V/5A 24点 |  |
| 37 | 防护等级 | IP31 |  |
| 38 | 操作键盘 | 触摸式标准操作面板 |  |
| 39 | 界面语言 | 简体中文 |  |
| 40 | 变频装置外形尺寸（含旁路柜） | 4800×1224×2100 mm | 710KW |
| 41 | 变频装置重量（含变压器） | 5.2T | 710KW |
| 42 | 盘前或盘后维护 | 盘前盘后均可 |  |
| 43 | 是否需要输出滤波器 | 否 |  |
| 44 | 是否需要升压变压器 | 否 |  |
| 45 | 售后服务的承诺 | 发生问题，24小时以内到达现场维修 |  |

6.2主要器件清单：

| 序号 | 名 称 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IGBT | 德国 | 德国英飞凌 |  |
|  |  | 日本 | 富士 |  |
| 2 | 电解电容 | 日本 | 尼吉康 |  |
| 3 | 整流桥 | 德国 | 西门康 |  |
| 4 | PLC | 德国 | 德国西门子 |  |
| 5 | 数字量扩展模块 | 德国 | 德国西门子 |  |
| 6 | UPS | 中国 | 易斯特 |  |
| 7 | 风机 | 德国 | 德国Ebm |  |
|  |  | 德国 | 德国洛森 |  |
| 8 | 人机界面 | 深圳 | 威纶通 |  |
| 9 | 干式变压器 | 北京 | 北京新华都 |  |
|  |  |  | 山东金乡 |  |

## 7、供货范围

本工程订货的设备规范及数量见表

- 7.1设备供货清单

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 制造厂 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频调速设备 | 710kW | 4套 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

- 7.2随机备品备件及专用工具清单

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 制造厂 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备用单元 |  | 4只 |  |  |  |
| 2 | 防尘滤网 |  | 4套 |  |  |  |
| 3 | 熔断器芯 |  | 40个 |  |  |  |
| 4 | 光纤 |  | 12根 |  |  |  |
| 5 | 专用工具 |  | 4套 |  |  |  |

8．包装、运输和贮存

8.1设备制造完成并通过试验后及时包装。运输方式由供方选用，需方负责现场到货后卸车。

8.2所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

8.3在包装箱外标明招标方的订货号、发货号。

8.4各种包装能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

8.5包装箱上有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

8.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

投 标 报 名 表

山东时代工程咨询有限公司：

我公司报名参加贵公司组织的兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司转龙湾煤矿主扇机变频器设备系统采购公开招标活动（招标编号：SDYK2012-A480F），现将投标报名表及招标文件工本费电汇凭证复印件扫描至您的邮箱或传真至0537－5305389，收到后请给予发电子版招标文件。

投标单位（全称）：

联系人：

手 机：

电 话：

传 真：

电子邮件

公司地址：

此处粘贴招标文件工本费电汇凭证复印件

投标单位名称（并盖章）

2012年  月  日