- 石角水厂生物预处理工程

- 单级高速离心鼓风机用户需求书

建设单位：广州市石角供水有限公司

二○一二年七月

技 术 规 格

一、货物需求一览表

招标设备名称及主要技术参数：

| 设备名称 | 单级高速离心鼓风机 |
| --- | --- |
| 数量 | 3套 |
| ★鼓风机型式 | 仅包括以下两种：1、齿轮传动式单级高速离心鼓风机；2、空气悬浮轴承单级高速离心鼓风机 |
| ★鼓风机系统升压 | 0.95bar |
| ★设计风量 | 4850m3/h |
| ★整体效率 | 80%以上 |
| ★调节范围 | 40%-100% |
| ★配套电机电压 | 380V，3相，50HZ，绝缘等级F以上，防护等级IP53以上 |
| ★供货期 | 发出中标通知书后120天内供货完毕 |
| 到货地点 | 广州市花都区石角水厂 |

备注：带★为必须满足的参数，如不满足则视为废标。

二、招标设备技术规范及供货要求

目　　录

1.  工程概况及工艺运行条件

2.  代理商或制造商资格

3.  供货范围及技术要求

4.  现场检验和调试

5.  备品备件

- 工程概述及工艺运行条件：

1.1、本次招标的单级高速离心鼓风机用于广东省广州花都石角水厂生物预处理工程。共需单级离心鼓风机3台，采用2用1备的运行模式。每台单级高速离心鼓风机必须满足以下工艺运行条件：

| 100%流量 ( 在 1.013 bar, 20 ℃, 70% 相对湿度条件下) | 4850 | m3/h |
| --- | --- | --- |
| 流量调节范围 | 100%~40% |  |
| 整机效率 | 80%以上 |  |
| 输送介质 | 空气 |  |
| 大气压(平均值) | 1.013 | bar abs |
| 进口压力损失 | 0.006 | bar |
| 进口空气温度（正常） | 20 | ºC |
| 进口空气温度（最高） | 40 | ºC |
| 进口空气相对湿度（正常） | 70 | % |
| 进口空气相对湿度（最高） | 90 | % |
| 鼓风机系统升压 | 0.95 | bar |

1.1.1、单台设备的在设计工况点的主要性能（风量、风压）不允许有负偏差。

1.1.2、鼓风机整套机器（含鼓风机本身、电动机及联轴器）在最不利环境条件下的总绝对效率（在温度40℃、当地大气压、湿度85 %环境条件下）应不低于80 %，且不允许有负偏差。

1.2、现场条件

卖方提供的设备上应有托架或吊环等，以保证安装和检修期间设备能平稳、安全地吊运，拆卸要方便。

1.3、单级高速离心鼓风机

1.3.1本项目所要求的鼓风机应为单级高速涡轮鼓风机，应采用空气悬浮轴承或者是集成式齿轮箱（符合其中一点），且为单电机驱动。即仅包括齿轮传动式单级高速离心鼓风机及采用空气悬浮轴承的单级高速离心鼓风机，不包括其他类型的鼓风机。

1.3.2单级高速离心鼓风机的性能应与投标时承诺的性能一致。

1.3.3卖方的设计、制造、供货必须满足招标文件的全部要求并与其它设备相协调。

2、代理商或制造商资格

如投标人为设备的代理商，必须提供制造商出具的对本次招标唯一有效的授权证书，否则作废标处理。

投标人无论是代理方或者制造方，均必须提供以下资料：

- 技术说明书、样本和描述性文件 、工艺和仪表示意图（P&IDs）。

- 鼓风机基础尺寸和安装说明，机组重量以及基础载荷数据。

- 鼓风机的性能曲线。应清楚地显示与每一种特性曲线相关的喘振压力值。

- 为本文中提到的设备推荐的备品备件一览表。

- 应提供一整套关于使用进口导叶片和可调出口扩散器(或者变频器、操作界面)等进行能力控制的详细说明。

- 提供本项目使用的单级高速离心鼓风机使用和维修手册。

提供相应的合同复印件、用户证明材料、业绩图片、并提供用户地址及联系电话，以便考察核实。如有不符，本次投标将被拒绝。

中国国内有该品牌厂家的售后维修基地及备品备件库，提供厂家国内注册的营业执照、地址及联系电话及规模介绍，广东省地区具有厂家售后服务点，以便考察核实。如有不符，本次投标将被拒绝。

制造商应提供系统的全套零部件，以保障系统的兼容性，使其易于安装和维修，并能按合同文件中对投标人的要求使设备投入运行，并达到预期的使用效果。投标人须对整套系统性能向业主负责。

3、供货范围及技术要求

1.2．1供货范围

投标人应负责所采购的单级高速离心鼓风机制造、包装、运输、供货、指导安装等相关服务，提交设备材料清单、图纸、说明、材质报告和其它资料以及相关的备品配件及安装、试验用的专用工具；提供设备安装和现场试验的技术指导；参与现场调试、单机及联机试运行和验收；对运行人员和维修人员提供培训；接受并安排买方代表参加工厂单级高速离心鼓风机的试验及设备出厂验收等，如果是进口设备，卖方所提供的所有资料都应为中英文对照文本。

1.2．2其他技术要求包括如下：

1）投标人应根据业主提供的招标附图及提供的图纸应能完整地表示设备的总体布置、设备外形尺寸、设备载荷、留孔埋件尺寸要求、安装维修及运行所需的空间等要求。

2）投标人提供的鼓风机系统配置：

2.1）齿轮传动式单级高速离心鼓风机型式：应该是功能完整的整套装置，包括整体进气过滤/消音器、可调出口扩压导叶和可调进口导叶及电动执行器、集成式增速齿轮、带消音器的出口扩压管、直连电机、联轴器及其防护罩壳、进出口弹性接头、出口止回阀、电动放空阀及其消音器、放空消声器、出口止回阀、润滑系统、冷却系统、底座及其安装地脚、仪器仪表、隔音罩等。

2.2）空气悬浮轴承单级高速离心鼓风机型式：应该是功能完整的整套装置，包括变频器、配套的空气过滤器、隔声罩、出口渐扩管、出口弹性接管、由电磁阀联动控制的内置式气动放空阀、放空消声器、出口止回阀、各种温度及压力传感仪表、动力电源断路器、空气冷却系统等。

同时，投标人应提供配套的就地PLC控制系统，主控制柜（一控三型）并应配有向中心控制室传输风机等设备工作状态显示信号的接口，以作中控室对设备运行状况进行控制和监视。在上述未曾提到，但确属本设备正常运行所需的相关零部件及其附件也应包括在供货范围内。

3）鼓风机应适应24h连续运转。

4）整机应配套相应的隔音罩，且在运转时，在隔音罩外1m处噪音（包括电动机）应低于80db（A）。

5）出口压力应平稳，不得有压力脉冲现象。

6）电机为国际知名品牌或者进口电机，应适合电源为380V，3相，50Hz，防护等级IP53以上，电机满负荷下效率应不低于95%，功率因素不低于0.89。

7）电机功率大小由制造商自行决定，但在鼓风机工作的任何工况点均不应过载。

8）整机工作寿命不少于20年，轴承使用寿命不低于10万小时。

9）多台鼓风机必须能够并联运行，在并联运行条件下，每台鼓风机应能满足不同流量的调节需要并使每台鼓风机出口压力与喘振压力间的安全裕度保持相同，任何单台鼓风机的起动和停车不会影响其他鼓风机的气量变化。

10）投标人必须提供鼓风机完整的技术参数，包括性能、材料、制造商名称等，必须提供完整的资料,包括性能曲线、说明书、用户手册等。

11）投标人应随机提供正常运转1年所需的备品备件和专用工具并列出详细清单，包含在投标总价格中。

12）投标人应列出设备运行3年所需的备品备件清单，另列清单并单独报价，以供业主选择。

13）厂家自带的控制系统应和全厂的控制系统能够相连接，方便网络的连接、通讯的畅通及后期维护。中标后，技术联络会统一协调确定，投标人不得有异意。凡设备生产厂家自带控制器，卖方应免费配合全厂中控编制程序及整套编程工具含USB接口。中标后，应协助全厂自动化控制的承包商完成MCP和全厂网络的连接、通讯、具体传输信号的确定等工作。

4、现场检验和调试

鼓风机制造商派具有丰富经验的工程师指导安装，负责现场调试及试运行，并空载运行1小时，对鼓风机的噪音及振动进行检测。

每台鼓风机都根据ISO5389的要求进行出厂试验，以确定其整个性能范围内的机械和空气动力学性能满足该标准要求。试验的结果根据该标准作报告。作为用户的代表或由用户指定的监理公司的代表可以现场监测该试验。出厂试验包括记录试验数据，测量喘振极限和确定工况点保证值。鼓风机制造厂对所测量的鼓风机性能曲线的形状出具证书。

在10 ~ 1000Hz频率范围记录速度振动值。

根据ISO3744(室内工程测量法)测量噪音。

当鼓风机、电机、控制系统及所有附件安装完毕后，每套机组均在实际运行条件下进行现场验收试验。该试验由鼓风机制造商代表在有用户及其工程师在场的情况下进行。

现场验收试验证明鼓风机在任何情况下都保证：

1）安装和运输过程中无损坏

2）安装正确

3）无机械缺陷

4）对中良好

5）连接正确

6）无过热部件

7）无异常振动和噪音

8）无过载部件

现场验收试验在设备完成安装，并经一段时间运行调整后进行。

现场验收试验及试验步骤由双方共同安排。合同方就试验步骤与用户形成共识，且试验不能妨碍现场设施的正常运行。

制造商专家在检查安装情况及进行现场试验时，应负责并指导用户及其工程师如何起动、停止鼓风机， 定期润滑及故障检修。如果由于设计,制造的原因影响培训, 制造商将免费提供额外培训。

5、备品备件

投标人应随机提供正常运转1年所需的备品备件和专用工具并列出详细清单，包含在投标总价格中。

同时，投标人应列出设备运行3年所需的备品备件清单，另列清单并单独报价，以供业主选择。