中水顾问西北院敦煌30MWp

并网光伏电站第二批设备采购

招 标 公 告

- 招标条件

1.1  招标项目中水顾问西北院敦煌30MWp并网光伏电站项目已由敦煌市发展和改革局以敦发改函字[2012]36号批复建设；项目业主为中国水电顾问集团西北勘测设计研究院，项目资金自筹，招标人为中国水电顾问集团西北勘测设计研究院。目前项目已具备招标条件，现对该项目的首批设备进行公开招标：

- 无功补偿装置（合同编号：DHGF(Ⅰ)-SB-CG-1206）；

- 消弧线圈接地变压器成套装置（合同编号：DHGF(Ⅰ)-SB-CG-1207）；

- 交直流控制电源系统（合同编号：DHGF-SB(Ⅰ)-CG-1208）

- 项目概况与招标范围

- 项目概况

- 2.1.1 中水顾问西北院敦煌30MWp并网光伏电站

中水顾问西北院敦煌30MWp并网光伏电站工程拟建在酒泉市的敦煌光电产业示范园区内。本工程建设规模为30MWp，全部采用245Wp多晶硅电池组件，电站共设30个1MWp的子方阵。每500kWp太阳电池阵列经汇流设备与一台500kW逆变器构成1个光伏阵列逆变器组，每2个光伏阵列逆变器组与1台1000kVA、35kV双分裂绕组升压箱式变组成一个1MWp光伏发电单元， 每5台35kV升压箱式变在高压侧并联为1回电源进线，共计6回电源进线；电站35kV侧采用单母线接线，以1回35kV电缆接至园区2＃110kV汇集站。

- 招标范围

本次招标将由中标人承包提供本招标公告中所规定的设备，详见以下招标范围信息表，包括设备项目的设计、制造、出厂前的试验、包装、运输、现场交接；提供安装和调试指导、现场技术培训；指导现场试验和验收；负责产品资料文件编制和提交等。

    - 无功补偿装置

无功补偿装置招标范围

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态无功补偿装置 | 35kV，SVG，6000 kVar | 套 | 1 | 户内组合柜安装 |
| 2 | 连接变压器 | S11-6000/35/10 | 台 | 1 | 户外 |
| 3 | 隔离开关 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 电流互感器 |  |  |  | 按实际需要配置 |
| 5 | 其他 |  | 套 | 1 | 设备支架、设备或支架间的接地连接线、安装辅材、成套设备内部连接必须的一次、二次电缆及其他必要附件 |

    - 消弧线圈接地变压器成套装置

消弧线圈接地变压器成套装置招标范围

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地变压器 | S11-35kV-800kVA | 台 | 1 | 户外型 |
| 2 | 消弧线圈 | 800kVA | 套 | 1 | 相控式 |
| 3 | 就地控制柜 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 电流互感器 |  |  |  | 按实际需要配置 |
| 5 | 电压互感器 |  |  |  | 按实际需要配置 |
| 6 | 避雷器 |  | 只 | 3 |  |
| 7 | 隔离开关 |  | 组 | 1 |  |
| 8 | 箱体外壳 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 其他 |  | 套 | 1 | 设备支架、设备或支架间的接地连接线、安装辅材、成套设备内部连接必须的一次、二次电缆及其他必要附件 |

2.2.3  交直流控制电源系统

交直流控制电源系统招标范围

| 序号 | 名称 | 单位 | 型号、规格、性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直流控制电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池 | 组 | 100Ah，单体2V，每组104只 | 1 |  |
| 2 | 高频开关电源模块充电/浮充电装置 | 套 | 高频开关电源模块：10A； 充电模块：4个 | 1 |  |
| 3 | 直流集中监控装置 | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 蓄电池巡检装置 | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 直流系统绝缘监测装置 | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 便携式放电装置 | 套 |  | 1 |  |
| 7 | 母线电压变送器 | 块 |  | 1 |  |
| 8 | 温度变送器 | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 直流馈线断路器 | 套 | 32A，2 路； 10A，60 路 | 1 |  |
| 10 | 切换刀闸、熔断器、信号灯、端子排及相关附件等其它电气二次设备 | 套 |  | 1 |  |
| 11 | 蓄电池安装附件 | 套 |  | 1 |  |
| 12 | 屏体 | 面 |  | 3 |  |
| 二 | 交流UPS控制电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电力专用UPS电源装置 | 套 | 6kVA ，双机在线 | 1 |  |
| 2 | 电压变送器 | 套 |  | 2 |  |
| 3 | 电流变送器 | 套 |  | 2 |  |
| 4 | 频率变送器 | 套 |  | 2 |  |
| 5 | 交流输入开关 | 只 | 32A | 1 |  |
| 6 | 直流输入开关 | 只 | 32A | 1 |  |
| 7 | 手动旁路开关 | 只 | 32A | 1 |  |
| 8 | 交流馈线断路器 | 套 | 16A，12路 | 1 |  |
| 9 | 熔断器、信号灯等其它二次设备 | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 屏体 | 面 | UPS装置屏：2 面 交流馈线屏：1 面 | 3 |  |
| 三 | 交流电源配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 隔离变压器 | 台 | AC380V/AC220V，6kVA | 1 |  |
| 2 | ATS设备 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 交流馈线断路器 | 套 | 25A，12路； 10A，32 路 | 1 |  |
| 4 | 屏体 | 面 |  | 1 |  |

- 投标人资格要求

投标人必须为中华人民共和国境内企业法人，必须通过ISO9000系列质量体系认证，并满足下列资质要求：

  - 投标人资格：

各设备的投标人必须是一个依法组建、注册、具有独立法人资格，且具有合同设备的设计、制造（生产）许可证的生产企业。

  - 具有完善的质量保证体系，必须持国家认定的资质机构颁发的ISO9000系列认证书或等同的质量保证体系认证证书；

  - 投标人资质：

无功补偿装置投标人：制造过额定电压35kV、6000 kVar以上的动态无功补偿装置（SVG），且有两年及以上的运行业绩；

消弧线圈接地变压器成套装置投标人：制造过额定电压35kV、800 kVA以上的消弧线圈接地变压器成套装置，且具有两年及以上的运行业绩；

交直流控制电源系统投标人：为2个以上的20MWp光伏电站或49.5MWp以上的风电工程制造提供过交直流控制电源系统，且有两年及以上的运行业绩；

  - 最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；

  - 具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，近三年经济行为没有受到起诉；

  - 经营状况良好，连续两年以上盈利；

  - 近三年内无设备质量事故及客户投诉。

- 招标文件的获取

  - 招标文件的购买

凡满足本公告规定的投标人资格要求，且有诚意参与的投标人，请于2012年8月13日9∶00至16∶45，在西安市雁塔区丈八东路18号中水顾问西北院大厦东楼8楼804室持以下资料购买招标文件。

  - 营业执照副本原件及复印件；

  - 法人授权委托书；

  - 被授权人身份证原件及复印件；

  - 购买招标文件的相关信息：包括单位名称、购买标段名称、联系人、联系方式（手机、办公电话、传真）、电子邮箱等信息。

  - 招标文件售价

纸质招标文件及电子文本每套售价为：

无功补偿装置：　　　　　    人民币(大写)：壹仟元整(￥1000.00元) 售后不退。

消弧线圈接地变压器成套装置：人民币(大写)：伍佰元整(￥500.00元) 售后不退。

交直流控制电源系统：　　    人民币(大写)：伍佰元整(￥500.00元) 售后不退。

- 投标文件的递交

  - 投标文件递交的截止时间为2012年9月4日9∶30，地点为：西安市雁塔区丈八东路18号中水顾问西北院大厦东楼十八楼会议室。

  - 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网上发布。

- 联系方式

招标人：西北勘测设计研究院

地址：西安市雁塔区丈八东路18号

邮编：710065

传  真：029-88280210

Email：xkct2010@163.com

联系人：赵先生                               联系人：翟女士

电  话：029-88280249                         电  话：029-88280657

西北勘测设计研究院

二Ο一二年八月七日