- 第1章  招标公告

合 同 名 称 ：陕西靖边李家梁风电场一期49.5MW工程110kV升压站设备及其附属设备采购

合 同 编 号 ：LJLFD-SB（2012）第04号总017号

招   标   人：黄河上游水电开发有限责任公司

招标代理机构：青海黄河能源工程咨询有限公司

青海黄河能源工程咨询有限公司受黄河上游水电开发有限责任公司的委托，就陕西靖边李家梁风电场一期49.5MW工程110kV升压站设备及其附属设备采购进行公开招标。现将有关事宜公告如下：

- 1.1工程概况

陕西靖边李家梁风电场一期49.5MW工程（以下简称“李家梁风电场一期工程”） 场址位于榆林市靖边县西南的席麻湾乡，场址区海拔高度在1500m～1720m之间，为黄土高原北部的黄土低岗斜坡，场地开阔，地势起伏不大。靖边县内青银高速、包茂高速、307国道、S206省道纵横交错，对外交通较为便利。陕西李家梁风电场规划总装机容量100MW，计划分两期建设。本工程为一期工程，推荐方案安装33台单机容量1500kW的风力发电机组，总装机容量49.5MW，施工工期1年。

风电场配套建设一座110kV升压变电站，本期安装1台容量为50MVA的主变压器。变电站110kV侧接线采用单母线接线方式，共计1回主变进线，1回出线。预留2回进线位置。

风力发电机组出口电压为0.69kV，经箱式变电站升压至35kV电压后，经集电线路接入110kV变电站35kV母线。110kV升压变电站35kV侧接线采用单母线接线方式，母线上主要回路包括风机进线、无功补偿回路、厂用变压器等。

- 1.2招标范围

1.2.1本次主要招标内容包括下列项目（但不限于）：

- 主要设备

| 编号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 126kV断路器 | SF6断路器LW-126，2000A，40kA | 2 | 组 | 出线侧 |
| 2 | 126kV断路器 | SF6断路器LW-126，1250A，40kA | 1 | 组 | 主变进线侧 |
| 3 | 126kV双接地隔离开关 | GW4-126/II D/2000A，40kA | 2 | 组 | 出线侧 |
| 4 | 126kV双接地隔离开关 | GW4-126/II D/1250A，40kA | 2 | 组 | 主变进线侧、母线侧 |
| 5 | 126kV单接地隔离开关 | GW4-126 D/2000A，40kA | 2 | 组 | 出线侧 |
| 6 | 126kV单接地隔离开关 | GW4-126 D/1250A，40kA | 2 | 组 | 主变进线侧 |
| 7 | 126kV电流互感器 | LVB-126，600~1000~1500/1A，带抽头 | 3 | 台 | 统万变出线侧 |
| 8 | 126kV电流互感器 | LVB-126，600~1200/1A，带抽头 | 3 | 台 | 祭山梁变出线侧 |
| 9 | 126kV电流互感器 | LVB-126，300、600/1A | 3 | 台 | 主变侧 |
| 10 | 126kV电压互感器 | TYD-110 0.02μF | 3 | 台 | 母线侧 |
| 11 | 126kV电压互感器 | TYD-110 0.01μF | 2 | 台 | 出线侧 |
| 12 | 110kV避雷器 | Y10W-108/281 | 6 | 台 | 出线侧 |
| 13 | 110kV避雷器 | Y10W-102/266 | 3 | 台 | 主变侧 |
| 14 | 支柱绝缘子 | ZSW-145 | 5 | 只 |  |
| 15 | 35kV隔离开关 | GW5-35I D(W)/630 | 33 | 组 |  |
| 16 | 35kV隔离开关 | GW5-35Ⅱ D(W)/630 | 3 | 组 |  |
| 17 | 35kV避雷器 | YH5W5—51/134 | 108 | 只 |  |

（2）附属设备

a）操作机构；

b）控制箱（包括全部控制设备及辅助触点）等；

c）所有设备的底架、钢管支柱、地脚螺栓及其他附件；

d）设备至地面之间的支架、设备接地点之间的接地材料等；

（3）专用工具及安装专用消耗性材料；

投标人应提供满足设备安装、运行、维护、试验所必须的专用工具和设备。投标人应提供详细的专用安装工具清单供招标人确认，清单包括名称、数量、用途及单价。专用工具的费用包含在合同总价中。

（4）备品备件。

除随设备提供的附件和备品备件外，投标人还应对所提供设备提交一份推荐的备品备件与消耗品清单。包括备品备件的结构图和建议的使用寿命，并单独报价，具体订货数量将在签订合同时或合同执行过程中按供货数量调整的有关规定执行。

备品备件应能和原件互换。其材料和工艺质量、技术性能应与整台产品的相应部件完全相同。

（5）任何元件和装置如果在本招标文件中没有提到但对招标设备的安全可靠运行是必需的，也应包括在内，其费用已包含在投标总价中。

1.2.2 交货地点及时间：陕西靖边李家梁风电场一期工程场址指定地点，车上交货。

交货时间：2012年11月10日。

- 1.3资金来源

本工程由黄河上游水电开发有限责任公司利用自有资金和银行贷款投资建设，建设资金已落实。

- 1.4投标人资格

1.4.1法人地位

- 投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的110kV及以上配电装置设备生产企业，其注册资金人民币3000万元及以上。

2）国内的外商独资、合资公司参加投标，利用其国外母公司业绩参加投标的应有国外母公司全方位技术支持（提供书面资料证明）。

1.4.2商业信誉

投标人应具有良好的商业信誉。提供近三年内履行的合同中行业行政主管部门表彰、奖励或处罚、通报批评的有关材料；提供业主满意度评价的证明材料；提供因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止和诉讼记录；说明是否有处于被责令停业，投标资格被取消的情况。

1.4.3财务状况及资信

近三年财务和资信状况良好。具有足够的流动资金来承担本投标设备的制造和供货，应具有独立审计机构审计过的近三年的财务报表，没有财产被接管冻结，或亏损处于破产状况；应具有银行出具的资信证明。

1.4.4相关资质及质量管理体系

投标人应具有招标设备的国家和行业强制认证的证件；投标人的质量保证体系应通过ISO9000族系列标准认证。

- 1.5业绩

在国内向110kV及以上升压站、变电站提供过类似断路器及隔离开关，且该设备具有2年及以上至少2个工程的成功运行经验。

- 1.6 资格后审

招标人将根据投标人提供的投标文件在评标阶段对其进行资格后审，对资格审查不合格的投标人，将作为废标处理，其后果由投标人自行承担。

- 1.7招标文件的获取

1.7.1 公告发布日期：2012年9月13日

1.7.2 报名截止日期：2012年9月19日      17:30截止

1.7.3 发售招标文件时间

2012年9月13日～2012年9月19日      8:30～11:30，14:30～17:30。

1.7.4 发售招标文件地点：青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2002室。

1.7.5 每套招标文件售价为：人民币1000元整，购买招标文件的费用无论中标与否均不予退还。

- 1.8 投标文件的递交

投标文件必须于2012年10月15日北京时间9:30时投标截止时间前递交招标人，送达地点为青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2010室。

- 1.9其它

1.9.1 投标人应填写报名申请表。

1.9.2报名时须携带投标人的单位有效证明（介绍信或授权书）、营业执照复印件、本人身份证原件及复印件。

- 1.10招标代理机构联系方式：

1.10.1报名、购买招标文件、招标文件答疑联系人、联系方式

地    点：青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2002室

联 系 人：祁芝岭

电    话：0971-6322926

传    真：0971-6322926

电子邮箱：zbb6322920@163.com

邮    编：810008

1.10.2 购买招标文件费用支付

单    位：青海黄河能源工程咨询有限公司

开户银行：青海银行股份有限公司黄河电力支行

帐    号：400054164105017

联系电话：0971-6322918

联 系 人：张婷