# 蓄电池技术要求

# 本次设备采购适用于原有设备的替换，要求投标单位所提供的产品必须能够满足我公司现有的设备使用要求。电池组的安装应满足已经安装的支架尺寸。

# 1.技术要求

1.1	应遵循的主要现行标准

DL/T637-1997		阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件

DL/T 5004-1995	   火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定

GB13337.1-1991  	固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件

YD/T99-1996	   通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法

IEC896-2		   固定型铅酸蓄电池一般要求和试验方法

GB/T2900.11-1988  蓄电池名词术语

以上标准应与最新颁布的版本为准

1.2	运行环境条件

环境温度：-10℃~45℃

日平均相对湿度：≦95%

地震烈度：8度

1.3基本技术条件

1.3.1  110V蓄电池技术要求

直流系统电压：110V

直流系统接线：单母线放射状接线

1.4主要技术参数要求

1.4.1型式：阀控式密封铅酸蓄电池

1.4.2主要参数

1.4.2.1  110V蓄电池技术要求

1、蓄电池组数：4组

2、蓄电池组10h放电容量：400Ah

3、蓄电池组额定电压：110V

4、每组配置电池52只

1.5技术性能要求

1.5.1当蓄电池室内温度在-10℃~+45℃时仍能满足设备全部直流负荷的供电要求。

1.5.2蓄电池的浮充运行寿命应不低于10年。

1.5.3蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次冲放电循环不低于0.95C10，终止电压为1.8V。

1.5.4卖方应提供蓄电池接线板及抗震型安装支架或柜体。

1.5.5蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等材料应具有阻燃性。

1.5.6蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无变形、裂纹、污迹，上盖、端子及标志胶无物理损伤。

1.5.7蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接，正极板厚度应与使用寿命相适应。

15.8电池、电压均衡性在浮充运行状态下，应满足一组蓄电池中任意两个蓄电池的电压差不超过50mV。

1.5.9蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa ~10kPa范围内。

1.5.10两个蓄电池之间连接条的压降，不超过8mV。

1.5.11蓄电池组间连接线板应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆的接线板。

15.12蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

1.5.13蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于80%。

1.5.14蓄电池的密封反应效率不低于95%。

1.5.15蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。

1.5.16蓄电池自放电率每月不大于4%。

1.5.17 80%放电深度的循环寿命大于1200次。

1.5.18蓄电池在-30℃~-65℃时封口剂应无裂纹及溢流。

1.5.19制造厂提供的蓄电池内阻值，应与实际测试的蓄电池内阻值一致。

1.5.20防酸雾性能应满足完全充电后的电池以0.2I10电流连续再充电4h，PH值应呈中性。

1.6蓄电池正常使用情况下五年内发生质量问题,卖方负责免费更换。

2．设备规范

本工程订购的设备规范和数量见表2.1。（本表格所列出的为最低要求）

表2.1							设备规范和数量

| 序号 | 项目 |  | 110V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  | 阀控铅酸蓄电池 |  |
| 2 | 数量（每组） |  | 52只 |  |
| 3 | 容量（10h率） |  | 400Ah |  |
| 4 | 组数 |  | 4组（共208只） |  |
| 5 | 单体电池额定电压（V） |  | 2V |  |
| 6 | 单体电池浮充电电压（V） |  | 2.25V |  |
| 7 | 单体电池均充电电压（V） |  | 2.35V |  |
| 8 | 系统建立所需的连接组件 |  | 4套（每组1套） |  |
| 9 | 安装蓄电池组用的支架（需进行防腐处理） 占地面积应小于2600mm*560mm |  | 4套（每组1套） |  |
| 10 | Fluke87-V 四位半数字万用表 |  | 1块 |  |
| 11 | 蓄电池检测绝缘工具 |  | 2套 |  |
| 蓄电池规范表 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 110V |
| 1 |  | 25°C蓄电池浮充电寿命 |  | 10-15年 |
| 2 |  | 80%放电深度的循环寿命 |  | ≥1200次 |
| 3 |  | 蓄电池气体复合效率 |  | ≥95% |
| 4 |  | 外壳材料 |  | ABS材料 |
| 5 |  | 每月自放电率 |  | ≤3% |
| 6 |  | 电池开路电压差 |  | 20mV |
| 7 |  | 单体电池额定电压 |  | 2 V |
| 8 |  | 单体电池浮充电电压 |  | 2.25 V |
| 9 |  | 单体电池均充电电压 |  | 2.35 V |
| 10 |  | 均充电电流及时间 |  | 0.1C10A, 15-20h |
| 11 |  | 蓄电池正常浮充电电流 |  | <0.3% |

3、培训要求

3.1  为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

3.2  培训计划和内容列出如下：

| 序号 | 培训内容 | 计划人/天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 2 | 现场培训 | 不限 | 工程师 | 2 | 设备现场 |  |

3.3  培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

3.4  卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

附件1

投标方应填写下列表格，但不限于表中所列项目。

材     质     表   （ 格  式 ）

| 序号 | 部件名称 | 材质及牌号 | 单位 | 尺寸 | 数量/重量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套辅助设备汇总表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地及生产厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件2   供货范围

1  一般要求

1.1本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。

1.2投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

1.3投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4提供专用工具、随机备品备件，并在投标书中给出具体清单。

1.5推荐三年备品备件，供招标方选购，并在投标书中给出具体清单。

1.6提供所供设备中的进口件清单。投标方提供的技术资料清单见附件3

2  投标方提供的设备包括

本规范书中所提及的设备、材料、配套装置，除特别申明的外，均由投标方提供。

投标时应按下面的格式填写详细的供货清单

投标方的供货范围

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数 量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

专用工具

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数 量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

随机备品备件

以下随机备品备件为必须配备项，厂家可根据实际情况再配备：

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数 量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

推荐备品备件

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数 量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

进口件清单

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数 量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

国产外购件清单

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数 量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3  其它

在设备供货清单中并未列入而确实是投标方成套设备供货范围中应该有的，并且是满足合同技术规范对合同设备的性能保证值要求所必须的，投标方应负责将所缺的部件、技术资料等补齐，且不发生费用问题。

附件3   技术资料及交付进度

1  一般要求

1.1 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在予中标通知发出后3周内给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标方确认。设计阶段的技术资料、图纸交付进度在予中标通知书中明确

1.4投标方提供的技术资料分为配合工程设计阶段，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。

1.6招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7投标方提供的技术资料为12套，同时提供电子文件2套。

2  技术参数（不限于但必须包括以下内容）及技术资料的交付

2.1 投标方应在投标书中按下述内容填写技术参数、特点并提供有关的技术资料，并提供电子版文件2套

2.2  投标方技术资料的交付进度。

2.2.1 在签订技术协议生效后10日内投标方向招标方提供全部技术资料和纸资料的清单（包括交付时间）；

2.2.2 在签订技术协议生效后7日内投标方向招标方提供土建所需的技术资料；

2.2.3 根据投标方提供的全部技术资料和图纸资料清单：双方商定符合工程需要的资料交付进度和补充资料。

2.2.4技术资料

1  投标文件与图纸资料

投标方向招标方提供一般性资料如：鉴定证书、报价书、典型说明书、系统原理图和主要技术参数。

2  配合电厂设计提供的资料与图纸

在技术协议签订7天内，投标方应向招标方提供下列文件：

- 平断面布置图：包括外形尺寸、设备布置及荷重、运输尺寸和重量以及其它附件；

- 基础图：包括电池的尺寸、基础螺栓位置、尺寸；

- 电气原理图：包括原理接线图、盘面布置图、以及端子排图，出图方式应符合IEC标准；

3  投标方应向招标方提供的其它技术文件和图纸

设备的开箱资料：除所述图纸资料外，还应包括安装、运行、维护、维修说明书、部件资料清单、工厂试验报告、产品合格证等。

## 附件4   交货进度

1.设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求。

2.交货进度表如下

按工程整体进度要求，设备应分两批运抵河北大唐国际唐山热电有限责任公司现场，每批两组。

| 序号 | 设备（部件）名称 | 交货时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | #1机组 | #2机组 |
| 1 | 蓄电池组及其附件 | 8月1日 | 2月25日 |

## 附件5   监造（检验）和性能验收试验

1 概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标方所提供的设备规定的要求。

1.2投标方应在合同签字日起1个月内，向招标方提供本合同设备的设计、制造和检验标准目录，制造和试验标准应符合国家标准或部颁标准。

2 工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 投标方检查的结果要满足招标方要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

2.5 设备在出厂前的验收须有招标方参加，费用计入合同总价。

3  设备监造

3.3设备监造

3.3.1招标方有权在同期设备制造过程中派驻厂代表，在招标方统一组织下进行监造和出厂前检验，了解设备的组装、检验、试验和设备包装质量情况。投标方有配合义务，并提供相应技术资料，且不由此发生任何费用。

3.3.2投标方为招标方代表提供下列方便：

提前7天将设备监造项目及检验时间通知招标方。

招标方代表如不能到场，投标方的工厂试验工作可正常进行，试验结果有效，但是招标方代表有权了解和检查试验报告和结果。

招标方代表在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方有权提出意见并暂不予签字，投标方不得进入下一道工序；投标方须采取相应改进措施，以保证交货质量。如投标方进入下一道工序，则投标方应承担由此造成的招标方的经济损失。无论招标方是否要求和是否知道，投标方应主动及时地向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大质量缺陷和问题，在招标方不知道的情况下，投标方不得擅自处理。

无论招标方人员是否参与监造及出厂检验，均不视为投标方按合同规定的应承担的质量保证责任的解除，也不免除投标方对设备质量应负的责任。

由投标方供应的所有同期设备部件出厂时，附有投标方签发的产品质量合格证书作为交货的质量证明文件。对某些主要设备还应有全套招标方代表签字的监造与检验记录和试验报告。外购件要附有相关的产品合格证、质量保证书、试验文件等。

3.4出厂验收

3.4.1货达目的地后，投标方在接到招标方通知后应及时赶到现场，招标方应在开箱检查前 10 天（急件 3 天）通知投标方开箱检验日期，投标方应派遣检验人员参加现场检验工作，与招标方一起根据运单和装箱单组织对货物包装，外观及件数进行清点检验。现场检验时，如发现设备由于投标方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为招标方向投标方提出修理和/或更换和/或索赔的依据，投标方应根据验收的结果，及时补齐需要的设备；如果投标方委托招标方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由投标方承担；如果由于招标方原因，发现损坏或短缺，投标方在接到招标方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由招标方负担。在开箱检验中，如投标方人员未按规定赶赴现场，招标方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方均有效，并作为招标方向投标方索赔依据。

3.4.2 上述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或投标方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为投标方承担的质量保证责任解除。

## 附件6   技术服务和设计联络

- 投标方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等服务。

- 投标方应当根据工程的需要派代表到现场进行技术服务，指导关键性安装、协助调试和参加性能试验，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

- 投标方有义务在必要时邀请招标方参与投标方的技术设计，并向招标方解释技术设计。

- 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。

- 投标方的分包商需要合同设备的部分技术服务或去现场工作，应由投标方统一组织并征得招标方同意，费用应由其自行负担。

- 凡与本合同设备相连接的其它设备装置，投标方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

- 投标方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。招标方有权提出更换不符合要求的投标方现场服务人员，投标方应根据现场需要，重新选派招标方认可的服务人员。

- 由于投标方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及投标方未按要求派人指导而造成的损失应由投标方承担赔偿、更换等责任。

- 设计联络：

设计联络会将进行两次，两次设计联络会的时间、地点和详细内容将由供需双方商定。除设计联络会之外，必要时，双方可根据需要另行增加协调会议。

设计联络会及协调会的所有费用包括招标方人员参加设计联络会的有关的费用（包括往返车票、食宿、当地交通和补贴等）均由投标方负责。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 招标方人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1次 | 初步资料确认及接口确认 | 待定 | 待定 |  |
| 2 | 第2次 | 最终资料确认及接口确认 | 待定 | 待定 |  |

## 附件7  差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表，技术部分和商务部分要单独分别列表。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件一：招标预选报名表

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参与招标 项目名称 |  |  |  |
| 联 系 人 |  | 职 位 |  |
| 联系手机 |  | 联系电话 |  |
| 邮寄地址 |  | 邮 编 |  |
| 传真号码 |  | 电子邮箱 |  |
| 公司性质 | □国有□私营□合资□境外独资 | 法人代表 |  |
| 企业类型 | □生产厂家 □代理商 □经销商 | 注册资本 | 币种 万元 |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 主要产品 |  |  |  |
| 代理品牌 | （代理商填写，请写明代理厂家，代理级别，以及代理的主要产品） |  |  |
| 资质认证 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |
| 备注 | 投标保证金将按开户银行及帐号信息打款 |  |  |

附件二

| 河北大唐国际唐山热电有限责任公司招标公告明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 产品数量 | 开标方式 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 商务组 |  |  | 技术组 |  |
|  |  |  |  | 姓名 | 电话 | 邮箱 | 姓名 | 电话 |
| 1 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司110V蓄电池改造 | 阀控铅酸蓄电池 4组（208）只及其附件材料 | 一次开标 | 张文箭 | 0315-2781109 | zwj_0023@sina.com | 刚毅 | 0315-2788678 |