附件一：招标预选报名表

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参与招标 项目名称 | 唐山热电氧化风机招标 |  |  |
| 联 系 人 |  | 职 位 |  |
| 联系手机 |  | 联系电话 |  |
| 邮寄地址 |  | 邮 编 |  |
| 传真号码 |  | 电子邮箱 |  |
| 公司性质 | □国有□私营□合资□境外独资 | 法人代表 |  |
| 企业类型 | □生产厂家 □代理商 □经销商 | 注册资本 | 币种 万元 |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 主要产品 |  |  |  |
| 代理品牌 | （代理商填写，请写明代理厂家，代理级别，以及代理的主要产品） |  |  |
| 资质认证 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |
| 备注 | 投标保证金将按开户银行及帐号信息打款 |  |  |

附件二

| 河北大唐国际唐山热电有限责任公司招标公告明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 产品数量 | 开标方式 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 商务组 |  |  | 技术组 |  |
|  |  |  |  | 姓名 | 电话、传真 | 邮箱 | 姓名 | 电话 |
| 1 |  | 见付件 | 一次开标 | 苏磊 | 0315-2781108 | sulei-2020@163.com | 卢建 | 0315-2788689 |

附 件：

1  氧化风机                                 1台

唐山热电有限公司脱硫技改项目

氧化风机招标

唐山脱硫技改项目氧化风机招标文件

1    总则

1.1    本技术文件仅适用于唐山热电有限公司脱硫技改项目，提出了设备的性能、型号、规格、设备的设计、制造、供货范围、供货数量、交货周期、所供设备的指导安装、调试与试运行以及相关的售后技术服务等方面的技术要求。

1.2    本技术文件是合同不可或缺的重要组成部分,与商务合同具有同等的法律效力。

2   工程概况

本期采购设备适用于唐山热电有限公司2*300MW脱硫技改工程。

锅炉排放的烟气SO2浓度3000mg/Nm3，通过脱硫装置将SO2浓度降为200mg/Nm3，脱硫系统年运行时间7500小时。

2.1  概述

本脱硫工程采用石灰石—石膏湿法、一炉一塔脱硫装置。烟气100%进行脱硫处理。脱硫效率保证值不小于95％。

本期工程配置共2套湿法喷淋吸收塔，一炉一塔。

2.2  场地条件和自然条件

2.3厂址概述

唐山热电位于唐山市主城区，一面紧邻大城山公园，陡河三面环绕。电厂的出入口分别与市区道路河西路、滨河路相接。河西路与滨河路均为沥青混凝土路面，路面宽12m，公路运输较为方便。

3.2    安装地点：室内

4    设备名称

4.1    设备名称：氧化风机

4.2    数量:  1台

5    主要技术要求

5.1    规格及技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 参 数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化风机形式 |  | 罗茨鼓风机 |  |  |  |
| 2 | 数量 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 输送气体 |  | 空气 |  |  |  |
| 4 | 进气温度 |  | 常温 |  |  |  |
| 5 | 进出口升温 | ℃ | ≤75 |  |  |  |
| 6 | 单台风机进口流量 | Nm3/h | 15000 |  |  |  |
| 7 | 风机出口风压 | kPa | 85 |  |  |  |
| 8 | 安装环境 |  | 室内 |  |  |  |
| 9 | 传动方式 |  | 直联或皮带传动 |  |  |  |
| 10 | 冷却方式 |  |  | 水冷 |  |  |

5.2.1  技术要求（风机部分）

5.2.1.1 投标方应按上表提供的规格和技术要求进行设备选型。

5.2.1.2.风机转速770rpm，噪声必须小于100分贝（不安装隔声罩情况下）。

5.2.1.3  提供设备的载荷，包括静载荷和动载荷。

5.2.1.4  叶轮结构形式采用三叶式，其动、静平衡要达到G2.5精度。

5.2.1.5  氧化风机轴承使用寿命应不小于50000小时，整机使用寿命不少于15年。同步齿轮使用寿命不少于100000小时（风机主轴承选用SKF、FAG、NSK其一）。

5.2..2技术要求（电机部分）

见附表1

6    供货范围

6.1    供货内容:

6.1.1  氧化风机出口门（包括出口门）以内全套设备（投标时列表说明）。

6.1.2  投标方须提供两年易损配件，并列表说明。

6.1.3  投标方应根据招标方提出的主要技术参数，提供主机设备和附属设备型号及主要参数，并列表说明。

6.1.4  投标方须提供随机附件，并列表说明。

6.2    供货要求

6.2.1  提供的主机设备和附属设备必须性能良好、质量优良、运行可靠，并对其整体技术性能负责。

6.2.2  招标方因疏漏未列出的参数和要求，投标人有义务提供并列表说明。

6.2.3  投标方提供所有安装和检修的专用工具详细清单，并列表说明。

6.2.4  投标方需提供两年所需的备品备件的型号、规格、数量、价格清单。

8    设备验收标准和规范

8.1    质量保证体系

投标方质量保证体系需严格按照ISO9001：2008标准执行。

8.2    标准或规范

JB/T 8941.1-1999       《一般用途罗茨风机技术条件》

JB/T 8941.2-1999       《一般用途罗茨风机性能试验》

GB/T 2888-1991         《风机和罗茨风机噪声测量方法》

GB/T 10095-1988        《渐开线圆柱齿轮精度》

GB/T 1804-1992         《一般公差线性尺寸的未注公差》

GB/T 11347-1989        《大型旋转机械振动烈度现场测量与评价》

投标方须提供所执行的标准或规范。设备检验及验收应按国家标准或有关部颁标准执行。

9    技术服务

9.1    设备保修

投标方免费负责供货范围内设备、电器和仪表保修服务，保修期为设备安装调试验收合格后一年。

9.2    售后服务

投标方应负责供货范围内设备、电器和仪表售后服务，当设备发生业主无法解决的故障时，供货方需在12小时内作出答复,48小时内赶到现场进行解决。保修期内因所供产品发生质量问题所产生的维护费用由投标方免费承担；保修期外发生的维护费用由双方协商解决。

- 所有产品均按照投标技术要求制造，符合并高于国家最新技术质量标准要求；无论合同价格高低，所有产品均享有生产技术标准的全部保障，绝无为降低成本而降低材质要求或热处理等制造工艺标准的行为。

- 所有产品均按标准进行出厂运行试验，严防不合格产品出厂；试验结果保存2年以上，随时满足客户查验要求。

- 设备发运至现场一周时间内，专门指定的服务人员将与用户现场设备管理人员（签订合同时即予以明确）直接取得联系，制定上门开箱验收、指导安装调试的计划并付诸实施。

- 产品因自身质量原因在“三包期”内免费实行包修、包换、包退服务；产品因非自身质量原因或产品已过“三包期”发生故障，长鼓负责优惠提供配件和维修服务。并配合用户彻底查清故障原因，避免故障重复发生。

- 产品出现故障或出现故障隐患，将就近派出技术服务人员负责解决。接到信息后12小时内必有答复；需要上门服务的，48小时内人员到达现场。

- 随时为用户提供所需配件。出于技术进步的需要，产品系列将按计划不断更新；但保证十年内继续为更新前产品提供配件并永久提供服务。

- 每年两次（5月和10月）集中为用户提供设备管理、维护、维修人员专门培训。

10   技术资料/图纸交付

| 序号 | 资料/图纸名称 | 数量 | 交付时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标文件附属资料 |  |  |  |
| 1 | 设备的技术规格及性能指标 |  |  |  |
| 2 | 总装图：应有基础施工和安装设备本体及其电动机所必需的尺寸和数据；基础留孔要求和基础动、静荷载图 |  |  |  |
| 3 | 备品备件及易损件清单表 |  |  |  |
| 4 | 随机附件清单 |  |  |  |
| 5 | 按比例绘制的设备外形图及基础条件图 |  |  |  |
| 二 | 合同签订后提供的资料 |  |  |  |
| 1 | 设备基础土建条件图 | 8套 | 合同生效后 7天内 | 并提供电子版 |
| 2 | 电器、仪表接线图 | 8套 | 合同生效后 7天内 | 并提供电子版 |
| 3 | 设备总装图和易损部件图 | 8套 | 合同生效后 7天内 | 并提供电子版 |
| 4 | 安装使用说明书 | 8套 | 随机 |  |
| 5 | 运行和维护说明书 | 8套 | 随机 |  |
| 6 | 设备装箱单 |  | 随机 |  |
| 7 | 产品质量证明书、外购配件合格证 |  | 随机 |  |
| 8 | 备品备件及易损件清单 | 8套 | 随机 |  |
| 9 | 专用工具清单 | / | / | 无专用工具 |
| 10 | 电子版设备装配图及部件图全套（CAD） |  |  | 文本文件用word格式 |

附件1

1、当电动机运行在设计条件下时，电动机的铭牌功率应不小于拖动设备在最大工况下功率的115%。配套电机卧式和低速电机应采用湘潭电机、上海电机，电动机的配套厂家最终应由招标方确认。投标方负责与电动机的配套厂家进行技术协调等事宜。

2、电动机应为异步电动机。电动机应能在电源电压变化为额定电压的±10%内，或频率变化为额定频率的±5%内，或电压和频率同时改变，但变化之和的绝对值在10%内时连续满载运行。

3、电动机应为直接起动式，能按被驱动设备的转速—转矩曲线所示的载荷进行成功的起动。当电源电压降低到额定电压的65%时，电动机应能实现自动起动。

4、电动机的起动电流，应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。除非得到招标方的书面认可，否则，在额定电压条件下，电动机的最大起动电流不得超过其额定电流的550%。

5、电动机应采用卧式结构，其外壳防护等级应不低于IP54级。电动机的连接导线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级。电动机应具有F级及以上的绝缘，温升按B级绝缘考核。电动机绕组应经真空压力浸渍处理和环氧树脂密封绝缘。绝缘应能承受周围环境的影响。

6、电动机的最高噪音水平应符合所列规范和标准的要求。距外壳1米远处，电动机的平均声压级不得大于85dB（A声级）。如果预计设备的最大音级超过规定的容许极限，投标方应采取措施降低噪音，以满足规范和标准的要求。具体采取的措施应经招标方审查认可。

7、电动机在冷态下起动应不少于2次，每次的起动循环周期不大于5分钟；热态起动应不少于1 次。如果起动时间不超过2～3秒，电动机应能够多次起动。

8、电动机应有固定招标方接地导线的合适装置。若采用螺栓连接，在金属垫片或是电动机的底座上，应有足够数量的螺栓保证连接牢固，直径不小于12mm。

9、在现场和规定的环境中完全符合规范地运行条件下，电动机的设计应能保证其使用寿命不低于30年。

10、投标方应设计并提供电动机内部加热器，以防止电动机停运时电动机内部潮湿和凝露。加热器应安装在电动机内部可检查的部位。加热器的电源：交流____相、____V、功率：_____kW。

11、风机电动机应为空冷式电机。

12、电动机轴承，应采用进口产品（轴承选用SKF、FAG、NSK其一）。

13、电动机采用润滑脂润滑，油脂型号、加油、换油周期应设置铭牌安装于电机本体之上。

14、电动机每组绕组应设有2个温度测点，每个轴承至少应设有1个温度测点。测温元件采用PT100双支三或四线热电阻。

15、对于装有防滴式外壳的电动机，应采用弹性耐磨涂层对定子绕组的端部线匝和通风槽片进行处理。

16、电动机采用真空开关进行供电，电动机应能承受规定的过电压要求。如果另外采取保护措施，投标方应以书面方式提出，并由招标方认可。

17、电动机的结构应能耐受标准规定的正反转的超速值，而不造成设备损坏。

18、电动机的振动幅度不应超过标准所规定的数值。承包商应采取一切合理的预防措施，将电动机的振动保持在允许限度内。

19、电动机内部接线与外部电缆进行连接的连接器应由投标方负责提供。

20、在规定的起动电压的极限值范围之内，电动机转子允许起动时间不得低于其加速时间。

21、在额定功率下运行时，电动机应能承受电源快速切换过程中的电源中断而不损坏。假定原有电源与新通电源在切换之前是同步的。

22、电动机的设计应达到这类设备所需要的任何特殊转矩要求。

23、每台电动机应装设有电动机机座接地的装置，两个接地装置应位于电动机完全相反的两侧。对于立式电动机，一个接地装置位于电源电缆穿线盒的下方，另一个接地装置位于与第一个接地装置相差180度的位置。

24、多相电动机的端子处应有显示出与电动机铭牌所示的规定旋转方向一致的相序标牌，并由一个箭头标志指示出电动机的旋转方向。倘若没有规定旋转方向，则应在电动机上标出与相序T1、T2、T3一致的旋转方向。和风机配套使用的电动机旋转方向应和风机旋转方向保持一致，并使得电动机冷却风扇旋转方向一致。

25、安装与安装定位销

＊ 除特殊应用外，卧式电动机应采用底脚安装方式，投标方应与被驱动设备制造厂商协调安装的细节。

＊ 电动机的设计应便于通过电动机底座或安装法兰钻孔（最好是垂直钻孔），以便电动机与被驱动设备安装好后装入定位销钉。

＊ 当因电动机结构的限制而使垂直销钉无法安装时，电动机底座与轴垂直方向应加工或浇注为一个按销钉允许最小的角度，并提供一个导向角。

26、电动机应有防止内部积水的措施。

27、每台电动机应装有起吊环、起吊钩或其它便于安全起吊电动机的装置。

28、接线盒和接线板

＊ 安装在电动机机座上的单独的可检查的接线盒应备有下列四种引线：

a.电动机的主引线；

b.电动机内部加热器的引线；

c.电阻式温度检测器RTD和（或）热电偶的引线；

＊ 电动机电源回路主引线的接线盒应采用斜开口型（从上面或下面均可接线）。当这种结构不可行时，主引线的接线盒应采用下述结构：该接线盒至少由三块侧板组成，通过拆下一个盖板使接线盒敞开，其余侧板之一连接到导线管，另一块连接到电动机。

＊ 对于卧式电动机，除非特殊情况，主引线的接线盒从电动机向风机看应安装在电动机的右侧。当多路电缆导线管端接于电动机接线盒，而且所有三相导线并不是穿入每根导线管时，接线盒端接有导线管的一侧侧板必须使用非磁性材料。

＊ 每根导线管时，接线盒端接有导线管的一侧侧板必须使用非磁性材料。

＊ 相对于主引线接线盒，立式电动机的热保护装置的接线盒应是顺时针方向约45o～90°（俯视）；加热器的接线盒应是逆时针方向约45°～90°。所有其它装置的配置应呈交招标方审定。

＊ 电动机主引线接线盒的最小尺寸见下表，单位为mm，字符L代表平行于进线穿线管轴线的尺寸。

电缆尺寸	   每相导体	    电动机额定电压6KV以下

长(L)   宽(W)  高(D)

90～185mm2        1	          650    300    360

240～400mm2       1	          650    360    410

240～400mm2       2	          650    450    410

当电缆接线盒内需要安装附加装置，例如电流互感器和冲击电压保护电容器等时，上述尺寸应增大。

当电动机每相需要两根电缆时，其主引线接线盒的宽度最小应增大到740mm，端子排的排列应为每组的三相端子从左向右排一行，依次为T1、T2、T3、T3A、T2A和T1A。

29、铭  牌

a.每台电动机上应装有一个耐腐蚀铭牌，铭牌上的标注内容应符合所列标准的要求，字样、符号应清晰耐久。

b.在电动机正常运行时，其铭牌的安装位置应明显可见。

c.在单独的铭牌和电动机外形图上还应列出电动机起动的限制条件。

d.如果使用了耐磨轴承，则应在铭牌上标明耐磨轴承应用标准的编号。