光伏项目控制器

供应商资格审查文件

采购人：新疆中兴能源有限公司

2013年5月

目     录

第一章 资格审查公告	2

1．项目概况	2

2. 光伏控制器设备需求	2

3．申请人资格要求 3.1 基本资格要求	2

4.资格审查方法	2

5．资格审查申请文件的递交	3

6．发布公告的媒介	3

7．联系方式	3

第二章 设备技术要求	4

第三章 资格审查申请文件格式	6

目    录	8

一、资格审查申请函	9

二、法定代表人身份证明	10

二、授权委托书	11

三、申请人基本情况表	12

四、近三年完成的类似项目情况表	13

五、设备设计和生产流程	14

六、质量控制措施	15

七、产品成本控制措施	16

八．产品开发和供货周期	17

# 第一章 资格审查公告

光伏项目控制器供应商资格审查

公告

1．项目概况

1)该项目的场景为已经有市电供应的电信基站。由于基站已经有市电作为供电保障，因此光伏系统不作为保障性供电系统，仅作为节能减排的手段。系统仅需在原有的供电系统上增加光伏组件和控制器，而不需要额外使用储能系统。系统的配置根据当地的气候条件，光伏组件的装机容量与系统地负载的比例在1：1左右。这样降低了单站的组件配置，且组件的发电功率小于系统的负载功率，可保证系统始终在最大功率输出条件下运行，系统地发电量可以最大化。由于光伏系统不对蓄电池进行冲电，传统通讯行业用光伏控制器的蓄电池充放电管理功能将被取消，最大程度的降低成本。

2）该项目已经完成了青海，新疆，内蒙等地试点工作。目前准备批量安装。该项目采用合同能源管理模式。

3）项目建设地点为新疆（2MW）， 青海（2.5MW），内蒙（2.17MW），总共6.67MW。

2. 光伏控制器设备需求

| 序号 | 光伏控制器规格 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZSCS500(500w) | 4002台 | 2013年6月5日以前 |
| 2 | ZSCS1000(1000w) | 2668台 |  |
| 3 | ZSCS1500(1500w) | 890台 |  |
| 4 | ZSCS2000(2000w) | 334台 |  |

3．申请人资格要求
3.1 基本资格要求

1） 具有企业独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照、组织机构代码证及税务登记证，并有设计、生产、检验、资金、服务等整体能力；

2） 类似项目控制器设备供货业绩，设备证明质量合格安全可靠（提供合同复印件）；

3.2 设备符合采购人的技术要求（参见第二章）
3.3 设备价格控制要求：综合价格不高于1元/W
    价格包含设备、所附配件、到达项目地点的运费和税费等费用。

4.资格审查方法

本次资格审查采用合格制。

5．资格审查申请文件的递交

5.1 资格审查申请文件以电子版方式提交，递交的截止时间（截止时间）为2013年5月9日17：00，联系人：金京学，jin.jingxue@zte.com.cn。

6．发布公告的媒介

本次资格审查公告同时在中国采购与招标网（www.chinabidding.cn）上发布

7．联系方式

采购人：新疆中兴能源有限公司

地  址：北京市朝阳区裕民路12号E3座

联系人：金京学

电  话：010-82066302、13501356380

电子邮箱：jin.jingxue@zte.com.cn

# 第二章 设备技术要求

|  | 型号 | ZSCS500 | ZSCS1000 | ZSCS1500 | ZSCS2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入参数 | 最大开路电压 | DC100V |  |  |  |
|  | 额定电压 | DC70V |  |  |  |
|  | MPPT 范围 | DC60V~DC90V |  |  |  |
|  | MPPT 效率 | ≥99.8% |  |  |  |
|  | 额定功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
| 输出参数 | 额定电压 | DC48V |  |  |  |
|  | 电压范围 | DC42V~DC58V |  |  |  |
|  | 额定电流 | 10A | 20A | 30A | 40A |
|  | 最大输出电流 | 12.5A | 25A | 37.5A | 50A |
|  | 额定转换效率 | ≥98% |  |  |  |
|  | 过载能力 | 120%输出，30min |  |  |  |
| 保护功能 | 夜间防反冲 | 是 |  |  |  |
|  | 负载短路保护 | 是 |  |  |  |
|  | 过温保护 | 是 |  |  |  |
| 显示功能 | 状态显示 | 需能正确指示：光伏充电、直流端电压异常、过载等状态（人性化设计） |  |  |  |
|  | 数值显示 | 需能正确显示：输入电压、输出电压、输出电力、负载功率、发电量等数值（人性化设计） |  |  |  |
| 通讯 | RS485（用来和电脑连接进行数据读出和参数修改），远程无线功能（抄表） |  |  |  |  |
| 冷却 | 自然冷却或风扇冷却（带温度检测自启动功能） |  |  |  |  |
| 环境 | 工作温度范围 | -25℃~+50℃ |  |  |  |
|  | 存储温度范围 | -30℃~+70℃ |  |  |  |
|  | 湿度 | <95%(25℃±2℃) |  |  |  |
|  | 海拔 | 6000m（超过3000m可降额使用） |  |  |  |
| 尺寸 | 方便挂墙式安装即可（扁平设计，宽度不超过40cm） | 功率密度不低于2.5KW/L |  |  |  |

- 设备应采用先进数字信号处理及先进控制算法，应用稳定性好、效率高、安全性好。各参数点应当可编程任意设定，可适应不同场合的特殊要求.

- 2）设备需具备齐全的保护功能：过充、过放、过载、短路、反接、夜间防反充等一系列报警和保护功能.

- 设备需具备可以显示当前直流侧电压、光伏电池电压、直流负载电流等的显示屏，能够提供人性化的操作界面，操作方便，在安装现场可以通过人机界面查询和设置各类运行控制参数.

- 设备须始终保证和已有的通讯电源并联连接后，保证太阳能板发出的电能优先于通讯电源，最大化利用太阳能发出的电能。

- 设备需具备PV 发电量累计功能及完善的系统日志记录功能，可记录系统各种参数的变化，提供智能化分析；完善的发电用电统计，可对太阳能的发电情况进行分区间、分时间统计；方便直观的发电用电电量统计，以提供发电设备及负载的用电信息。发电量记录数据最少能保存半年，故障记录数据最少能保存半年。

- 设备应当能适应高海拔（6000m)及宽范围使用温度（-25℃~+50℃）等恶劣环境要求并可靠运行.

- 设备应当具备完善的通信接口：标准的RS485 接口，便于远程通信、遥控。必须要有GSM/GPRS/CDMA无线通信模块，进行远程监控，远程抄表。必须配备远程终端软件进行远程抄表的实现。

- 设备需要集成高精度的直流电表或者能准确计量发电量的装置或芯片，并能在显示面板上显示出来，发电数据应该能存储，发电量的计量精度不小于0.05%

- 设备自耗〈5W，且设备启动及运行必需依靠光伏输入电源进行工作。

- 设备应当具备可靠的防雷技术：标准产品为N+1路标准防雷模块，可以承受模拟 电压波形为1.2/50μs，电压冲击峰值为1.5kV、冲击电流为20kA的雷电冲击；还可以根据用户需要，安装不同等级的防雷模块。浪涌保护符合标准IEC60664-1。

- 按照GB/T19064标准要求，通过国家批准认证机构的认证，如：金太阳认证。安全标准符合GB/T 19064-2003，CNCA/CTS 006-2010。按照标准EN50178和EN62109-1&2通过检测。

- 应当具备坚硬的外壳防护：外壳有足够的强度和刚度，能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定。同时不能因为成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。内外柜体应当做防锈处理，表面喷漆，外观颜色为计算机灰（RAL7035），为整机寿命提供了可靠的保护。

- 机壳采用不低于1mm厚度的冷轧钢板，确保外壳强度.

- 控制器在安装时候需要符合挂墙式安装的习惯，箱体尽量扁平，便于挂墙，挂墙的耳朵尽量隐蔽，且数显面板正对人的视线方向观测，方便操作。

- 机箱内部的设备可以是模块化的，采用同一套显示和管理系统，同一套电量计量系统，可分别计量整体的和每个模块的各项参数及发电量，且要求各模块之间不可有互相干扰影响发电量。

# 第三章 资格审查申请文件格式

（项目名称）

资格审查申请文件

申请人：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年      月      日

目    录

（1）资格审查申请函； （必须提供签字盖章的扫描件）

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（必须提供签字盖章的扫描件）

（3）申请人基本情况表；

（4）近年完成的类似项目情况表；

（5）产品设计和生产流程；

（6）产品质量控制措施；

（7）产品成本控制措施；

（8）供货周期说明。

（9）其他资料

一、资格审查申请函

（申请人名称）：

1、按照资格审查文件的要求，我方（申请人）递交的资格审查申请文件及有关资料，用于你方（申请人）审查我方参加            （项目名称）的资格。

2、我方的资格审查申请文件包含第二章“申请人须知”第3.1.1项规定的全部内容。

3、我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格审查申请文件中有关财务和技术方面的情况。

4、你方授权代表可通过            （联系人及联系方式）得到进一步的资料。

5、我方在此声明，所递交的资格审查申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

申请人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

电        话：

传        真：

申请人地址：

邮政编码：

年        月        日

二、法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人：           （盖单位章）

年        月        日

二、授权委托书

本人       （姓名）系       （申请人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改       （项目名称）资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

申请人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 供货日期 |  |
| 项目描述 | 应包含但不限于设备规格，台数，设备的使用状况等 |
| 备注 |  |

五、设备设计和生产流程

详细说明申请人的设备设计和生产的流程，以便采购人判断申请人是否能够满足对技术性能的要求。

六、质量控制措施

详细说明申请人的设备设计和生产的流程，以便采购人判断申请人是否能够满足对技术性能的要求。

七、产品成本控制措施

详细说明申请人的成本控制措施，以便采购人判断申请人是否能够达到综合价格1元/W以下的要求。

八．产品开发和供货周期

详细说明申请人的产品开发周期、批量供货周期（即从签订采购合同到项目现场交货的所需时间）。